## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv
VV_1_PWR_100_vref_100.csv
VV_1_PWR_100_vref_100
VV_1_PWR_100_vref_95.csv
VV_1_PWR_100_vref_95
VV_1_PWR_100_vref_105.csv
VV_1_PWR_100_vref_105
VV_1_PWR_66_vref_100.csv
VV_1_PWR_66_vref_100
VV_1_PWR_66_vref_95.csv
VV_1_PWR_66_vref_95
VV_1_PWR_66_vref_105.csv
VV_1_PWR_66_vref_105
VV_1_PWR_20_vref_100.csv
VV_1_PWR_20_vref_100
VV_1_PWR_20_vref_95.csv
VV_1_PWR_20_vref_95
VV_1_PWR_20_vref_105.csv
VV_1_PWR_20_vref_105

## result_summary.csv
90%_BY_TR=1 | WITHIN_BOUNDS_BY_TR=1 | WITHIN_BOUNDS_BY_LAST_TR | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | STEP | FILENAME
Pass | Fail | Fail | 121.27 | None | 13410.968 | 11020.419 | 0 | -1159.4 | 750 | Step G | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 142.166 | None | 15506.093 | 10852.105 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 140.672 | None | 15444.905 | 9542.915 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 140.128 | None | 15443.709 | 9593.065 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 138.95 | None | 16592.955 | 10515.638 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 146.302 | None | 16745.482 | 10412.892 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 153.785 | None | 16912.611 | 10141.335 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 135.658 | None | 18875.535 | 10165.988 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 134.51 | None | 18865.544 | 10229.851 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 120.235 | None | 18051.3 | 10267.846 | 0 | -750 | 750 | Step P | VV_1_PWR_100_vref_100
Fail | Fail | Fail | 120.084 | None | 18125.833 | 10232.403 | 0 | -750 | 750 | Step Q | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 119.632 | None | 16894.498 | 9112.61 | 0 | -750 | 750 | Step R | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 119.574 | None | 18734.21 | 9109.017 | 0 | -750 | 750 | Step S | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 118.494 | None | 17660.783 | 8120.69 | 0 | -750 | 1303.7 | Step T | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 99.151 | None | 17751.277 | 8302.676 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 112.724 | None | 16759.841 | 8416.205 | 2979.8 | 1129.8 | 4829.8 | Step X | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 110.359 | None | 15677.36 | 7427.468 | 4400 | 2575.1 | 5150 | Step AA | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 104.928 | None | 15520.489 | 7006.061 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 111.817 | None | 15386.557 | 7054.453 | 3534.1 | 1684.1 | 5150 | Step CC | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 113.11 | None | 15304.01 | 6965.363 | 2743.9 | 893.9 | 4593.9 | Step DD | VV_1_PWR_100_vref_100
Pass | Fail | Fail | 114.337 | None | 14871.969 | 6704.303 | 1994.1 | 144.1 | 3844.1 | Step G | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 114.729 | None | 14828.643 | 6715.918 | 1754.5 | -95.5 | 3604.5 | Step H | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 114.155 | None | 15367.286 | 6733.635 | 2105.3 | 255.3 | 3955.3 | Step I | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 120.201 | None | 15310.451 | 6600.787 | 0 | -750 | 750 | Step J | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 120.163 | None | 15309.967 | 6007.338 | 0 | -750 | 750 | Step K | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 121.838 | None | 16615.376 | 5980.883 | 0 | -1506.6 | 750 | Step L | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 118.979 | None | 16333.904 | 5996.912 | 0 | -750 | 1007.3 | Step M | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 140.469 | None | 16369.765 | 5538.502 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 138.864 | None | 15696.342 | 4815.574 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 139.045 | None | 13640.764 | 5278.79 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 118.053 | None | 16142.376 | 7334.131 | 0 | -750 | 1573.2 | Step Q | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 121.508 | None | 16227.781 | 7219.904 | 0 | -1304.9 | 750 | Step R | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 112.764 | None | 20471.618 | 7774.159 | 2955.3 | 1105.3 | 4805.3 | Step S | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 113.459 | None | 17488.41 | 8119.945 | 2530.6 | 680.6 | 4380.6 | Step T | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 105.697 | None | 17113.813 | 8048.026 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 119.712 | None | 15402.537 | 9084.895 | 0 | -750 | 750 | Step X | VV_1_PWR_100_vref_95
Fail | Fail | Fail | 120.333 | None | 15351.003 | 10366.079 | 0 | -750 | 750 | Step AA | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 92.65 | None | 15404.162 | 11231.149 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 91.954 | None | 15779.767 | 12292.819 | 4400 | 3650 | 5150 | Step CC | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 142.781 | None | 15813.733 | 12335.698 | -4400 | -5150 | -3650 | Step DD | VV_1_PWR_100_vref_95
Pass | Fail | Fail | 141.831 | None | 15814.999 | 12191.733 | -4400 | -5150 | -3650 | Step G | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 159.018 | None | 18683.874 | 12135.417 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 158.939 | None | 18662.881 | 12240.332 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 157.419 | None | 18975.538 | 11377.458 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 156.172 | None | 18032.218 | 12993.646 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 157.247 | None | 18085.354 | 12867.642 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 155.769 | None | 15404.35 | 12945.516 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 156.442 | None | 15466.739 | 12913.689 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 178.77 | None | 17559.318 | 12881.427 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O | VV_1_PWR_100_vref_105
Fail | Fail | Fail | 172.302 | None | 17427.269 | 14370.855 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 174.751 | None | 16111.491 | 14152.552 | -4400 | -5150 | -3650 | Step Q | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 134.109 | None | 15980.371 | 13983.197 | -4400 | -5150 | -3650 | Step R | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 127.505 | None | 15982.498 | 13753 | -3119.7 | -4969.7 | -1269.7 | Step S | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 127.007 | None | 16111.201 | 13774.919 | -2815.4 | -4665.4 | -965.4 | Step T | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 126.629 | None | 19934.03 | 13559.039 | -2584.4 | -4434.4 | -734.4 | Step U | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 139.111 | None | 19673.535 | 13392.812 | -4400 | -5150 | -3650 | Step X | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 137.799 | None | 19542.001 | 13497.799 | -4400 | -5150 | -3650 | Step AA | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 136.356 | None | 19400.098 | 13326.804 | -4400 | -5150 | -3650 | Step BB | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 109.71 | None | 19406.389 | 13181.774 | 4400 | 2971.7 | 5150 | Step CC | VV_1_PWR_100_vref_105
Pass | Fail | Fail | 122.409 | None | 19228.317 | 12707.554 | -5.5 | -1855.5 | 750 | Step DD | VV_1_PWR_100_vref_105
Fail | Fail | Fail | 122.492 | None | 19029.997 | 10272.633 | -37.1 | -1513.1 | 750 | Step G | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 122.786 | None | 20775.086 | 11219.037 | -155.7 | -1631.7 | 750 | Step H | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 123.497 | None | 20285.956 | 11153.544 | -442.5 | -1918.5 | 750 | Step I | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 102.946 | None | 20114.323 | 11126.464 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 102.729 | None | 20060.855 | 11498.934 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 101.328 | None | 19657.229 | 12565.639 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 100.889 | None | 20524.234 | 13440.587 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 97.093 | None | 18617.179 | 13407.626 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 96.183 | None | 18628.694 | 10959.667 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 96.741 | None | 18346.845 | 9272.492 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P | VV_1_PWR_66_vref_100
Fail | Fail | Fail | 110.828 | None | 20823.945 | 8497.128 | 2731.4 | 1255.4 | 3654 | Step Q | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 92.571 | None | 20795.247 | 8353.118 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 92.219 | None | 20749.298 | 8471.181 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 91.21 | None | 20633.243 | 8560.409 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 97.785 | None | 20730.724 | 8713.838 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 98.272 | None | 20592.863 | 9803.503 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 84.798 | None | 17935.368 | 9749.744 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA | VV_1_PWR_66_vref_100
Fail | Fail | Fail | 92.092 | None | 17806.811 | 7560.406 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 91.603 | None | 17695.537 | 6415.504 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 91.217 | None | 17805.87 | 6525.353 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD | VV_1_PWR_66_vref_100
Pass | Fail | Fail | 91.706 | None | 17917.937 | 6445.566 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G | VV_1_PWR_66_vref_95
Fail | Fail | Fail | 90.76 | None | 17753.493 | 7305.176 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 90.348 | None | 20771.68 | 7236.781 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I | VV_1_PWR_66_vref_95
Fail | Fail | Fail | 89.84 | None | 22116.367 | 6542.538 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 78.267 | None | 18944.753 | 6491.909 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 78.426 | None | 18825.281 | 6830.454 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 78.567 | None | 18768.506 | 6877.738 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 78.064 | None | 16064.493 | 6868.994 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 75.338 | None | 20098.83 | 7438.711 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 73.255 | None | 20197.312 | 7415.576 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 72.361 | None | 20151.336 | 7018.683 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 76.099 | None | 20225.322 | 7002.173 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 75.66 | None | 22301.176 | 6922.708 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 59.734 | None | 25581.403 | 6929.163 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T | VV_1_PWR_66_vref_95
Fail | Fail | Fail | 59.602 | None | 25607.378 | 7976.373 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 51.366 | None | 25334.79 | 8732.008 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 51.122 | None | 28345.026 | 7855.864 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 54.561 | None | 28326.085 | 7856.357 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 54.989 | None | 28540.078 | 7969.468 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 54.57 | None | 28412.338 | 7979.782 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD | VV_1_PWR_66_vref_95
Pass | Fail | Fail | 49.268 | None | 28706.291 | 7978.434 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 49.81 | None | 29705.212 | 7917.294 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 56.246 | None | 29800.258 | 7859.773 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 55.708 | None | 29832.401 | 7891.02 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 48.506 | None | 29815.371 | 7830.183 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 47.59 | None | 30003.661 | 7733.714 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 47.099 | None | 30120.718 | 7294.022 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 51.249 | None | 28966.308 | 7201.978 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 50.386 | None | 29176.634 | 8494.505 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 50.105 | None | 29272.012 | 8591.086 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 49.819 | None | 27700.192 | 8532.731 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 49.789 | None | 32161.328 | 8434.844 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 49.542 | None | 34909.158 | 7203.541 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 41.809 | None | 34539.377 | 6854.4 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 41.521 | None | 34983.538 | 6967.713 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 45.26 | None | 34748.095 | 6935.74 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 45.264 | None | 34740.164 | 6868.111 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 44.772 | None | 33139.774 | 6097.45 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 44.458 | None | 32964.031 | 6156.534 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 43.404 | None | 33167.085 | 5376.866 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD | VV_1_PWR_66_vref_105
Pass | Fail | Fail | 43.958 | None | 33114.32 | 5739.135 | 880 | 130 | 1630 | Step G | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 43.793 | None | 32941.708 | 5632.622 | 880 | 130 | 1630 | Step H | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 43.97 | None | 32910.767 | 5465.063 | 880 | 130 | 1630 | Step I | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 43.122 | None | 32479.057 | 5524.278 | 880 | 130 | 1630 | Step J | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 45.391 | None | 35107.522 | 5129.988 | 880 | 130 | 1630 | Step K | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 45.288 | None | 34685.559 | 5071.092 | 880 | 130 | 1630 | Step L | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 39.74 | None | 34193.441 | 5376.389 | 880 | 130 | 1630 | Step M | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 45.491 | None | 34477.061 | 5329.751 | 880 | 130 | 1630 | Step N | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 39.89 | None | 34261.558 | 6237.133 | 880 | 130 | 1630 | Step O | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 38.552 | None | 34147.024 | 6233.253 | 880 | 130 | 1630 | Step P | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 37.937 | None | 33973.608 | 7897.965 | 880 | 130 | 1630 | Step Q | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 37.597 | None | 33893.116 | 7809.445 | 880 | 130 | 1630 | Step R | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 37.968 | None | 37313.64 | 9060.584 | 880 | 130 | 1630 | Step S | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 37.538 | None | 37106.143 | 9211.866 | 880 | 130 | 1630 | Step T | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 37.441 | None | 37787.549 | 9067.982 | 880 | 130 | 1630 | Step U | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 39.521 | None | 42072.792 | 9039.173 | 880 | 130 | 1630 | Step X | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 39.514 | None | 42101.799 | 9127.49 | 880 | 130 | 1630 | Step AA | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 40.132 | None | 42235.476 | 9198.607 | 880 | 130 | 1630 | Step BB | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 40.465 | None | 43488.12 | 9232.247 | 880 | 130 | 1630 | Step CC | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 40 | None | 43564.116 | 9291.785 | 880 | 130 | 1630 | Step DD | VV_1_PWR_20_vref_100
Pass | Fail | Fail | 40.15 | None | 48552.616 | 9126.58 | 880 | 130 | 1630 | Step G | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 40.454 | None | 46470.469 | 9094.047 | 880 | 130 | 1630 | Step H | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 37.135 | None | 46641.722 | 9118.791 | 880 | 130 | 1630 | Step I | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 37.392 | None | 46407.311 | 9013.939 | 880 | 130 | 1630 | Step J | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 35.602 | None | 46040.609 | 8874.602 | 880 | 130 | 1630 | Step K | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 35.707 | None | 40443.907 | 9735.062 | 880 | 130 | 1630 | Step L | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 33.902 | None | 39896.483 | 9710.518 | 880 | 130 | 1630 | Step M | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 33.185 | None | 39390.228 | 9440.532 | 880 | 130 | 1630 | Step N | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 24.613 | None | 39728.387 | 8350.122 | 880 | 130 | 1630 | Step O | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 26.415 | None | 39630.702 | 8446.023 | 880 | 130 | 1630 | Step P | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 26.452 | None | 39454.569 | 7253.355 | 880 | 130 | 1630 | Step Q | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 26.319 | None | 38801.784 | 7312.136 | 880 | 130 | 1630 | Step R | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 26.398 | None | 39130.875 | 7282.689 | 880 | 130 | 1630 | Step S | VV_1_PWR_20_vref_95
Fail | Fail | Fail | 25.4 | None | 38875.447 | 7944.556 | 880 | 130 | 1630 | Step T | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 25.561 | None | 43332.376 | 9286.073 | 880 | 130 | 1630 | Step U | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 25.212 | None | 43376.689 | 7938.473 | 880 | 130 | 1630 | Step X | VV_1_PWR_20_vref_95
Fail | Fail | Fail | 25.49 | None | 49119.555 | 8743.454 | 880 | 130 | 1630 | Step AA | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 25.848 | None | 48876.6 | 7439.193 | 880 | 130 | 1630 | Step BB | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 23.036 | None | 49490.33 | 7397.062 | 880 | 130 | 1630 | Step CC | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 23.212 | None | 49059.408 | 7397.614 | 880 | 130 | 1630 | Step DD | VV_1_PWR_20_vref_95
Pass | Fail | Fail | 23.218 | None | 48714.879 | 6272.392 | 880 | 130 | 1630 | Step G | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 19.57 | None | 48351.986 | 6744.211 | 880 | 130 | 1630 | Step H | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 19.301 | None | 52050.082 | 6689.821 | 880 | 130 | 1630 | Step I | VV_1_PWR_20_vref_105
Fail | Fail | Fail | 20.297 | None | 52296.777 | 7634.108 | 880 | 130 | 1630 | Step J | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 20.16 | None | 51718.395 | 7586.064 | 880 | 130 | 1630 | Step K | VV_1_PWR_20_vref_105
Fail | Fail | Fail | 20.198 | None | 57140.807 | 8080.077 | 880 | 130 | 1630 | Step L | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 20.205 | None | 56013.414 | 8091.376 | 880 | 130 | 1630 | Step M | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 20.335 | None | 59569.176 | 7955.775 | 880 | 130 | 1630 | Step N | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 18.085 | None | 59123.508 | 7909.918 | 880 | 130 | 1630 | Step O | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 17.716 | None | 50814.134 | 7454.315 | 880 | 130 | 1630 | Step P | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 17.478 | None | 50947.81 | 7382.245 | 880 | 130 | 1630 | Step Q | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 19.961 | None | 50644.726 | 8116.571 | 880 | 130 | 1630 | Step R | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 19.056 | None | 50764.412 | 8454.153 | 880 | 130 | 1630 | Step S | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 19.203 | None | 50635.251 | 7266.32 | 880 | 130 | 1630 | Step T | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 19.345 | None | 50650.875 | 7272.628 | 880 | 130 | 1630 | Step U | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 19.198 | None | 49833.497 | 7184.001 | 880 | 130 | 1630 | Step X | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 18.937 | None | 42966.215 | 7168.153 | 880 | 130 | 1630 | Step AA | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 18.964 | None | 43211.373 | 7691.744 | 880 | 130 | 1630 | Step BB | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 21.559 | None | 43390.705 | 7688.405 | 880 | 130 | 1630 | Step CC | VV_1_PWR_20_vref_105
Pass | Fail | Fail | 24.509 | None | 43289.925 | 7687.481 | 880 | 130 | 1630 | Step DD | VV_1_PWR_20_vref_105

## VV_1_PWR_100_vref_100.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 120.2045 | 12.0268 | 13410.9675 | 16592.8439 | 11080.6759 | 0.11946 | 66.7374 | -1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
0.0002085 | 120.6915 | 12.0433 | 13424.5393 | 16548.4687 | 11056.7219 | 0.11896 | 60.2107 | 1 | 120.204 | 120 | 13410.968 | 11080.676 | 100 | 100 | 100 | 0
0.0011153 | 120.5642 | 12.088 | 15613.6474 | 17437.2736 | 11013.3035 | 0.11838 | 60.059 | 1 | 120.204 | 120 | 13410.968 | 11080.676 | 100 | 100 | 100 | 0
0.0015478 | 121.008 | 12.1081 | 15508.7269 | 17491.4332 | 10990.7685 | 0.11838 | 60.0625 | 1 | 120.564 | 120.6 | 13410.968 | 11013.304 | 0 | -750 | 750 | Step G_TR_1
0.0016422 | 121.2698 | 12.0626 | 15582.2629 | 17478.0293 | 11020.4186 | 0.11869 | 60.2067 | 1 | 120.564 | 120.6 | 13410.968 | 11013.304 | 0 | -750 | 750 | Step G_TR_1
0.0019458 | 121.3626 | 12.0145 | 15439.0096 | 17450.3267 | 11072.1508 | 0.11898 | 60.5072 | 1 | 121.27 | 120.6 | 13410.968 | 11020.419 | 0 | -1159.4 | 750 | Step G_TR_2
0.0063395 | 141.2059 | 11.9632 | 15506.0931 | 17412.4123 | 11044.7458 | 0.11864 | 60.7878 | 1 | 121.27 | 120.6 | 13410.968 | 11020.419 | 0 | -1159.4 | 750 | Step G_TR_2
0.0065432 | 141.7435 | 11.943 | 15491.4483 | 17242.3781 | 11018.7272 | 0.11849 | 60.6353 | 1 | 141.206 | 120.6 | 15506.093 | 11044.746 | 0 | -1159.4 | 750 | Step G_TR_2
0.0075825 | 142.3007 | 11.9373 | 15468.1529 | 17180.7026 | 10965.211 | 0.1182 | 60.8711 | 1 | 141.206 | 120.6 | 15506.093 | 11044.746 | 0 | -1159.4 | 750 | Step G_TR_2
0.0078392 | 142.5913 | 11.8954 | 15439.0692 | 17234.3849 | 10937.1631 | 0.11858 | 60.7234 | -1 | 142.301 | 124.2 | 15506.093 | 10965.211 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_1
0.0079624 | 142.1656 | 11.8551 | 15469.9841 | 17122.7043 | 10852.1055 | 0.11467 | 61.026 | 1 | 142.301 | 124.2 | 15506.093 | 10965.211 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_1
0.0081468 | 141.9895 | 11.8591 | 15513.8099 | 17037.2975 | 10807.1242 | 0.11451 | 61.3213 | 1 | 142.166 | 124.2 | 15506.093 | 10852.105 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_2
0.011535 | 141.6966 | 11.9025 | 15444.9048 | 17065.3223 | 10723.7857 | 0.11484 | 61.5325 | 1 | 142.166 | 124.2 | 15506.093 | 10852.105 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_2
0.011658 | 141.4356 | 11.8443 | 15484.8293 | 17061.6082 | 10701.5439 | 0.11533 | 61.4708 | 1 | 141.697 | 124.2 | 15444.905 | 10723.786 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_2
0.012259 | 141.5718 | 11.8862 | 15528.3181 | 16934.1918 | 10736.652 | 0.10918 | 61.356 | 1 | 141.697 | 124.2 | 15444.905 | 10723.786 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_2
0.01247 | 141.216 | 11.9421 | 15463.6366 | 16949.1951 | 10744.0476 | 0.10821 | 61.5723 | 1 | 141.572 | 126 | 15444.905 | 10736.652 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_1
0.01256 | 140.6721 | 11.9509 | 15389.5972 | 16894.2025 | 9542.9153 | 0.10822 | 61.4688 | -1 | 141.572 | 126 | 15444.905 | 10736.652 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_1
0.012779 | 140.6342 | 11.9241 | 15443.6757 | 16758.7878 | 9555.3037 | 0.10823 | 61.3414 | 1 | 140.672 | 126 | 15444.905 | 9542.915 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_2
0.015999 | 140.1606 | 11.8263 | 15443.709 | 16699.7478 | 9567.8801 | 0.1077 | 61.4139 | 1 | 140.672 | 126 | 15444.905 | 9542.915 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_2
0.016126 | 140.6695 | 11.8332 | 15436.5131 | 16672.112 | 9564.3586 | 0.10731 | 61.2812 | 0 | 140.161 | 126 | 15443.709 | 9567.88 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_2
0.016869 | 140.5552 | 11.8057 | 15430.5317 | 16074.2444 | 9605.4023 | 0.10644 | 61.259 | 1 | 140.161 | 126 | 15443.709 | 9567.88 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_2
0.017097 | 139.8785 | 11.8323 | 15417.2716 | 16121.385 | 9639.2933 | 0.10643 | 68.8505 | 0 | 140.555 | 127.8 | 15443.709 | 9605.402 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_1
0.017191 | 140.1278 | 11.8543 | 15459.4927 | 16041.3314 | 9593.0653 | 0.10651 | 69.106 | -1 | 140.555 | 127.8 | 15443.709 | 9605.402 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_1
0.017393 | 140.6798 | 11.8252 | 16577.3978 | 16093.6487 | 9616.6151 | 0.10693 | 68.9625 | 1 | 140.128 | 127.8 | 15443.709 | 9593.065 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_2
0.10342 | 140.0984 | 11.7285 | 16592.9545 | 16013.4135 | 9586.5921 | 0.10741 | 68.9698 | 1 | 140.128 | 127.8 | 15443.709 | 9593.065 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_2
0.10369 | 139.6358 | 11.684 | 16573.0221 | 16052 | 10541.3771 | 0.10718 | 69.2358 | 1 | 140.098 | 127.8 | 16592.955 | 9586.592 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_2
0.10475 | 140.2173 | 11.7125 | 16593.6051 | 16098.761 | 10572.078 | 0.10708 | 69.1183 | 1 | 140.098 | 127.8 | 16592.955 | 9586.592 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_2
0.105 | 140.1948 | 11.6824 | 16584.0868 | 16062.6098 | 10523.922 | 0.10721 | 68.823 | 1 | 140.217 | 131.4 | 16592.955 | 10572.078 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_1
0.10511 | 138.9501 | 11.6615 | 16665.3539 | 16121.0446 | 10515.638 | 0.10742 | 68.7127 | 1 | 140.217 | 131.4 | 16592.955 | 10572.078 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_1
0.10534 | 138.8332 | 11.947 | 16742.7355 | 16065.0619 | 10499.1234 | 0.10236 | 68.1664 | 1 | 138.95 | 131.4 | 16592.955 | 10515.638 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_2
0.12585 | 138.2463 | 11.888 | 16745.4816 | 16118.0531 | 10457.6345 | 0.1023 | 68.1386 | 1 | 138.95 | 131.4 | 16592.955 | 10515.638 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_2
0.126 | 138.9245 | 11.9203 | 16716.4206 | 16193.2148 | 10428.72 | 0.10246 | 67.8983 | 0 | 138.246 | 131.4 | 16745.482 | 10457.634 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_2
0.12681 | 146.5001 | 11.8944 | 16680.1141 | 16234.1664 | 10383.7955 | 0.10239 | 67.8549 | 1 | 138.246 | 131.4 | 16745.482 | 10457.634 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_2
0.12718 | 146.324 | 11.8406 | 16692.9465 | 16289.5222 | 10391.5576 | 0.10268 | 67.7192 | 0 | 146.5 | 130.2 | 16745.482 | 10383.796 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_1
0.12734 | 146.3021 | 11.86 | 16753.0699 | 16292.5901 | 10412.8921 | 0.10255 | 68.0112 | 1 | 146.5 | 130.2 | 16745.482 | 10383.796 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_1
0.12779 | 145.6702 | 11.8608 | 16849.4987 | 16316.2628 | 10387.7628 | 0.11499 | 68.0995 | 0 | 146.302 | 130.2 | 16745.482 | 10412.892 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_2
0.32782 | 145.5746 | 11.8639 | 16912.6107 | 16384.6573 | 10365.3083 | 0.11498 | 68.2466 | 1 | 146.302 | 130.2 | 16745.482 | 10412.892 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_2
0.32801 | 146.1567 | 11.915 | 16922.9548 | 16339.3327 | 10228.0377 | 0.11539 | 68.4153 | 1 | 145.575 | 130.2 | 16912.611 | 10365.308 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_2
0.32892 | 145.8949 | 11.8707 | 16953.6558 | 16386.7658 | 10182.1564 | 0.11494 | 68.4971 | 1 | 145.575 | 130.2 | 16912.611 | 10365.308 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_2
0.32918 | 154.0085 | 11.817 | 16918.0795 | 16351.9322 | 10097.5632 | 0.11322 | 68.2111 | 1 | 145.895 | 131.4 | 16912.611 | 10182.156 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_1
0.32927 | 153.7851 | 11.862 | 18970.321 | 16339.953 | 10141.3352 | 0.11364 | 67.9711 | 1 | 145.895 | 131.4 | 16912.611 | 10182.156 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_1
0.32954 | 135.8464 | 11.8507 | 18917.1669 | 16261.5396 | 10184.4748 | 0.11309 | 68.2915 | 1 | 153.785 | 131.4 | 16912.611 | 10141.335 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_2
0.55229 | 135.5163 | 11.8094 | 18875.5351 | 16151.8263 | 10150.5996 | 0.11312 | 67.9593 | 1 | 153.785 | 131.4 | 16912.611 | 10141.335 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_2
0.55243 | 135.803 | 11.8292 | 18924.6974 | 16059.6676 | 10181.7142 | 0.11337 | 67.8684 | 1 | 135.516 | 131.4 | 18875.535 | 10150.6 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_2
0.55366 | 135.8988 | 11.8715 | 18848.4867 | 15990.7137 | 10232.2814 | 0.11285 | 68.0271 | 1 | 135.516 | 131.4 | 18875.535 | 10150.6 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_2
0.554 | 135.4344 | 11.8453 | 18885.8907 | 15974.3924 | 10190.7709 | 0.11327 | 68.0609 | 1 | 135.899 | 127.8 | 18875.535 | 10232.281 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_1
0.55417 | 135.6578 | 11.7927 | 18815.1284 | 15924.4038 | 10165.9884 | 0.11241 | 76.1583 | 1 | 135.899 | 127.8 | 18875.535 | 10232.281 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_1
0.55444 | 135.4082 | 11.7538 | 18802.4123 | 15860.8956 | 10148.0362 | 0.11231 | 75.9841 | 1 | 135.658 | 127.8 | 18875.535 | 10165.988 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.72334 | 134.7527 | 11.7757 | 18865.5435 | 15917.3037 | 10105.8673 | 0.11206 | 76.1645 | -1 | 135.658 | 127.8 | 18875.535 | 10165.988 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.72348 | 134.1552 | 9.9424 | 18957.2258 | 15856.9858 | 10298.0827 | 0.11238 | 64.5009 | 1 | 134.753 | 127.8 | 18865.544 | 10105.867 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.729 | 134.5183 | 9.9278 | 18903.0174 | 15793.1635 | 10296.7678 | 0.11221 | 64.729 | 1 | 134.753 | 127.8 | 18865.544 | 10105.867 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.72933 | 134.3217 | 9.927 | 18963.997 | 15837.5216 | 10324.025 | 0.10949 | 64.9402 | 1 | 134.518 | 126 | 18865.544 | 10296.768 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_1
0.72951 | 134.5098 | 9.9373 | 18961.1442 | 15799.1068 | 10229.8507 | 0.10969 | 65.209 | 0 | 134.518 | 126 | 18865.544 | 10296.768 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_1
0.72974 | 120.0534 | 9.9467 | 19664.894 | 15747.2709 | 10230.9993 | 0.10951 | 64.9151 | 1 | 134.51 | 126 | 18865.544 | 10229.851 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.92918 | 120.1835 | 9.0186 | 18051.2996 | 15817.4489 | 10223.0632 | 0.10965 | 64.8513 | 1 | 134.51 | 126 | 18865.544 | 10229.851 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.92954 | 119.8586 | 8.9969 | 18056.5464 | 15762.4102 | 10236.7436 | 0.10915 | 60.9648 | 0 | 120.183 | 126 | 18051.3 | 10223.063 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.93939 | 119.712 | 9.0398 | 18089.6083 | 15699.3522 | 10228.8124 | 0.10886 | 60.901 | 1 | 120.183 | 126 | 18051.3 | 10223.063 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.93978 | 119.7777 | 9.0848 | 18072.6508 | 15690.9582 | 10266.2291 | 0.10903 | 60.7475 | 1 | 119.712 | 124.2 | 18051.3 | 10228.812 | 0 | -750 | 750 | Step P_TR_1
0.93991 | 120.2346 | 9.0814 | 18146.0876 | 15730.8465 | 10267.846 | 0.11589 | 60.9453 | 1 | 119.712 | 124.2 | 18051.3 | 10228.812 | 0 | -750 | 750 | Step P_TR_1
0.94017 | 120.3311 | 9.1087 | 18111.2041 | 15757.9492 | 10316.2582 | 0.11518 | 61.2052 | 0 | 120.235 | 124.2 | 18051.3 | 10267.846 | 0 | -750 | 750 | Step P_TR_2
0.98283 | 120.1658 | 9.1214 | 18125.8331 | 15818.729 | 10360.121 | 0.11543 | 61.4616 | 1 | 120.235 | 124.2 | 18051.3 | 10267.846 | 0 | -750 | 750 | Step P_TR_2
0.98297 | 119.7659 | 9.1366 | 18143.6297 | 18277.6362 | 10396.9632 | 0.11523 | 61.6463 | 1 | 120.166 | 124.2 | 18125.833 | 10360.121 | 0 | -750 | 750 | Step P_TR_2
0.98368 | 120.1459 | 9.1424 | 18180.2092 | 18359.1554 | 11386.2851 | 0.11553 | 61.3641 | 1 | 120.166 | 124.2 | 18125.833 | 10360.121 | 0 | -750 | 750 | Step P_TR_2
0.98392 | 120.671 | 9.181 | 18123.9794 | 18303.2773 | 10186.6191 | 0.11537 | 61.1313 | 1 | 120.146 | 120.6 | 18125.833 | 11386.285 | 0 | -750 | 750 | Step Q_TR_1
0.98401 | 120.0842 | 9.1384 | 17055.4052 | 18227.2829 | 10232.4034 | 0.12193 | 61.368 | 1 | 120.146 | 120.6 | 18125.833 | 11386.285 | 0 | -750 | 750 | Step Q_TR_1
0.98435 | 119.7558 | 9.1399 | 16970.4576 | 18222.8495 | 9312.91 | 0.12188 | 61.3822 | 1 | 120.084 | 120.6 | 18125.833 | 10232.403 | 0 | -750 | 750 | Step Q_TR_2
1.1753 | 120.1356 | 8.9467 | 16894.4983 | 18175.0829 | 9033.2669 | 0.1217 | 61.6005 | -1 | 120.084 | 120.6 | 18125.833 | 10232.403 | 0 | -750 | 750 | Step Q_TR_2
1.1755 | 120.2424 | 8.9498 | 16896.7915 | 18092.132 | 9042.1165 | 0.1212 | 61.8151 | -1 | 120.136 | 120.6 | 16894.498 | 9033.267 | 0 | -750 | 750 | Step Q_TR_2
1.1763 | 120.2748 | 8.9085 | 16963.9181 | 18008.3829 | 9082.0301 | 0.12133 | 61.607 | 1 | 120.136 | 120.6 | 16894.498 | 9033.267 | 0 | -750 | 750 | Step Q_TR_2
1.1766 | 120.5725 | 8.9487 | 16983.5113 | 18041.3565 | 9073.3946 | 0.12122 | 61.4935 | 1 | 120.275 | 120 | 16894.498 | 9082.03 | 0 | -750 | 750 | Step R_TR_1
1.1768 | 119.6319 | 8.9178 | 19621.7442 | 17961.4434 | 9112.6096 | 0.12037 | 61.1608 | 1 | 120.275 | 120 | 16894.498 | 9082.03 | 0 | -750 | 750 | Step R_TR_1
1.1771 | 119.2876 | 8.8922 | 19625.4545 | 17948.1683 | 9087.5768 | 0.12081 | 61.4515 | 1 | 119.632 | 120 | 16894.498 | 9112.61 | 0 | -750 | 750 | Step R_TR_2
1.3469 | 119.7003 | 8.819 | 18734.2097 | 17932.9823 | 9080.0862 | 0.1214 | 61.5599 | 1 | 119.632 | 120 | 16894.498 | 9112.61 | 0 | -750 | 750 | Step R_TR_2
1.347 | 119.6488 | 8.9046 | 18759.4229 | 17919.723 | 9062.7661 | 0.12079 | 61.0131 | 1 | 119.7 | 120 | 18734.21 | 9080.086 | 0 | -750 | 750 | Step R_TR_2
1.3476 | 119.1554 | 8.9463 | 18731.1946 | 17931.1607 | 9051.5265 | 0.12116 | 61.0753 | -1 | 119.7 | 120 | 18734.21 | 9080.086 | 0 | -750 | 750 | Step R_TR_2
1.3479 | 119.2567 | 8.9494 | 18648.1963 | 17912.8977 | 9067.2855 | 0.12171 | 60.7787 | -1 | 119.155 | 119.4 | 18734.21 | 9051.526 | 0 | -750 | 899.7 | Step S_TR_1
1.348 | 119.5744 | 8.9333 | 17770.6008 | 17978.2603 | 9109.0168 | 0.12125 | 60.7267 | 1 | 119.155 | 119.4 | 18734.21 | 9051.526 | 0 | -750 | 899.7 | Step S_TR_1
1.3482 | 119.7723 | 8.9756 | 17649.2673 | 17937.0593 | 9071.0226 | 0.10943 | 60.8836 | 1 | 119.574 | 119.4 | 18734.21 | 9109.017 | 0 | -750 | 750 | Step S_TR_2
1.5669 | 119.3468 | 8.9817 | 17660.7833 | 17858.342 | 8130.0047 | 0.10969 | 60.7591 | 1 | 119.574 | 119.4 | 18734.21 | 9109.017 | 0 | -750 | 750 | Step S_TR_2
1.567 | 118.8929 | 8.9605 | 17655.3249 | 17811.9465 | 8113.1388 | 0.1102 | 60.8158 | 0 | 119.347 | 119.4 | 17660.783 | 8130.005 | 0 | -750 | 750 | Step S_TR_2
1.5678 | 119.4343 | 8.9971 | 17724.9712 | 17706.0652 | 8086.1285 | 0.1157 | 58.6342 | 1 | 119.347 | 119.4 | 17660.783 | 8130.005 | 0 | -750 | 750 | Step S_TR_2
1.5681 | 118.5848 | 9.0206 | 17647.6822 | 17630.5281 | 8087.9917 | 0.11536 | 58.6064 | 1 | 119.434 | 116 | 17660.783 | 8086.128 | 0 | -750 | 750 | Step T_TR_1
1.5682 | 118.494 | 9.0622 | 17720.4978 | 17550.2197 | 8120.6902 | 0.11581 | 58.3455 | 1 | 119.434 | 116 | 17660.783 | 8086.128 | 0 | -750 | 750 | Step T_TR_1
1.5685 | 118.4142 | 9.1041 | 17671.1545 | 17568.0853 | 8144.5497 | 0.11565 | 58.0618 | 1 | 118.494 | 116 | 17660.783 | 8120.69 | 0 | -750 | 1303.7 | Step T_TR_2
1.7306 | 118.5719 | 9.1438 | 17751.2772 | 17605.4578 | 8107.4561 | 0.11526 | 58.1382 | 1 | 118.494 | 116 | 17660.783 | 8120.69 | 0 | -750 | 1303.7 | Step T_TR_2
1.7309 | 118.6448 | 9.1812 | 17750.6646 | 17580.632 | 8342.3459 | 0.11538 | 58.2689 | 1 | 118.572 | 116 | 17751.277 | 8107.456 | 0 | -750 | 1303.7 | Step T_TR_2
1.7318 | 118.6103 | 9.1452 | 17680.7213 | 17608.0034 | 8313.9836 | 0.11572 | 61.3195 | 1 | 118.572 | 116 | 17751.277 | 8107.456 | 0 | -750 | 1303.7 | Step T_TR_2
1.7322 | 118.1053 | 9.1236 | 17701.797 | 20234.3346 | 8280.247 | 0.11538 | 61.4866 | 1 | 118.61 | 116 | 17751.277 | 8313.984 | 0 | -750 | 1232.8 | Step U_TR_1
1.7323 | 99.1507 | 8.722 | 17662.8381 | 20297.6176 | 8302.6761 | 0.10014 | 51.9565 | 1 | 118.61 | 116 | 17751.277 | 8313.984 | 0 | -750 | 1232.8 | Step U_TR_1
1.7327 | 98.7585 | 8.6857 | 17675.2907 | 20385.5363 | 8418.7388 | 0.099828 | 51.7607 | 1 | 99.151 | 116 | 17751.277 | 8302.676 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_2
1.8078 | 99.134 | 8.6437 | 16759.8409 | 19375.2371 | 8411.1558 | 0.099458 | 51.7186 | 1 | 99.151 | 116 | 17751.277 | 8302.676 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_2
1.808 | 113.121 | 8.6306 | 16758.3054 | 19412.0392 | 8428.091 | 0.099321 | 51.9561 | -1 | 99.134 | 116 | 16759.841 | 8411.156 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_2
1.8089 | 113.2201 | 8.5929 | 16834.9156 | 19396.324 | 8392.3021 | 0.099762 | 52.0049 | 1 | 99.134 | 116 | 16759.841 | 8411.156 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_2
1.8092 | 113.0251 | 8.6347 | 16752.7445 | 19344.5562 | 8405.1227 | 0.10016 | 51.7514 | 1 | 113.22 | 117.8 | 16759.841 | 8392.302 | 2676.7 | 826.7 | 4526.7 | Step X_TR_1
1.8093 | 112.7239 | 8.656 | 16703.0218 | 19420.1405 | 8416.2046 | 0.099634 | 51.6741 | 1 | 113.22 | 117.8 | 16759.841 | 8392.302 | 2676.7 | 826.7 | 4526.7 | Step X_TR_1
1.8096 | 112.6631 | 8.6621 | 15683.9311 | 19377.5207 | 8452.8277 | 0.099255 | 51.4652 | 1 | 112.724 | 117.8 | 16759.841 | 8416.205 | 2979.8 | 1129.8 | 4829.8 | Step X_TR_2
1.9965 | 112.3541 | 8.6504 | 15677.3596 | 19456.958 | 8435.7857 | 0.09911 | 51.6637 | 0 | 112.724 | 117.8 | 16759.841 | 8416.205 | 2979.8 | 1129.8 | 4829.8 | Step X_TR_2
1.9966 | 111.6016 | 7.3683 | 15699.6189 | 19484.4593 | 8466.4182 | 0.09882 | 51.798 | 1 | 112.354 | 117.8 | 15677.36 | 8435.786 | 2979.8 | 1129.8 | 4829.8 | Step X_TR_2
1.9974 | 111.3646 | 7.3416 | 15651.8586 | 19541.0874 | 8476.0959 | 0.099036 | 51.5849 | 1 | 112.354 | 117.8 | 15677.36 | 8435.786 | 2979.8 | 1129.8 | 4829.8 | Step X_TR_2
1.9976 | 110.8484 | 7.3385 | 15601.3113 | 19551.2496 | 8474.1536 | 0.08641 | 51.3963 | 1 | 111.365 | 116 | 15677.36 | 8476.096 | 3810.3 | 1960.3 | 5150 | Step AA_TR_1
1.9978 | 110.3586 | 7.3492 | 15530.5068 | 19357.705 | 7427.4678 | 0.077084 | 51.2741 | 1 | 111.365 | 116 | 15677.36 | 8476.096 | 3810.3 | 1960.3 | 5150 | Step AA_TR_1
1.998 | 110.4132 | 7.3422 | 15551.3975 | 19271.5098 | 7441.7041 | 0.07664 | 51.4096 | 1 | 110.359 | 116 | 15677.36 | 7427.468 | 4400 | 2575.1 | 5150 | Step AA_TR_2
2.1658 | 110.555 | 7.3219 | 15520.4886 | 19254.1325 | 7459.1159 | 0.076719 | 51.3032 | 1 | 110.359 | 116 | 15677.36 | 7427.468 | 4400 | 2575.1 | 5150 | Step AA_TR_2
2.1659 | 110.2344 | 7.3173 | 15476.9431 | 19264.6927 | 7030.7383 | 0.076586 | 51.2458 | 1 | 110.555 | 116 | 15520.489 | 7459.116 | 4400 | 2575.1 | 5150 | Step AA_TR_2
2.1669 | 110.6912 | 6.9232 | 15408.0836 | 19225.0157 | 7051.8306 | 0.076299 | 50.9909 | -1 | 110.555 | 116 | 15520.489 | 7459.116 | 4400 | 2575.1 | 5150 | Step AA_TR_2
2.1672 | 105.2653 | 6.9323 | 15435.8012 | 19135.4709 | 7039.2192 | 0.07618 | 51.0348 | 1 | 110.691 | 116 | 15520.489 | 7051.831 | 4222.2 | 2372.2 | 5150 | Step BB_TR_1
2.1674 | 104.9282 | 6.9149 | 15315.1684 | 19042.9241 | 7006.0614 | 0.075997 | 51.2403 | 1 | 110.691 | 116 | 15520.489 | 7051.831 | 4222.2 | 2372.2 | 5150 | Step BB_TR_1
2.1676 | 104.774 | 7.4977 | 15318.9265 | 19074.7356 | 7020.5405 | 0.075814 | 51.4621 | 1 | 104.928 | 116 | 15520.489 | 7006.061 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_2
2.3573 | 105.2458 | 7.481 | 15386.5572 | 19143.4 | 7046.0607 | 0.076033 | 46.9021 | 0 | 104.928 | 116 | 15520.489 | 7006.061 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_2
2.3574 | 105.0153 | 7.4604 | 15374.6922 | 19109.3233 | 7009.5827 | 0.075877 | 46.8464 | 1 | 105.246 | 116 | 15386.557 | 7046.061 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_2
2.3582 | 118.6793 | 7.4808 | 15243.3697 | 19034.1908 | 7034.0808 | 0.076179 | 50.7192 | 1 | 105.246 | 116 | 15386.557 | 7046.061 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_2
2.3584 | 118.1183 | 7.4816 | 15192.3575 | 18974.8288 | 7059.9177 | 0.076426 | 50.4758 | 0 | 118.679 | 119.4 | 15386.557 | 7034.081 | 0 | -750 | 1190.6 | Step CC_TR_1
2.3586 | 111.8168 | 7.4536 | 15239.3907 | 18939.249 | 7054.4533 | 0.076307 | 50.3412 | 1 | 118.679 | 119.4 | 15386.557 | 7034.081 | 0 | -750 | 1190.6 | Step CC_TR_1
2.3588 | 111.8923 | 7.4873 | 15291.7952 | 18893.2099 | 7028.558 | 0.076122 | 50.2194 | 1 | 111.817 | 119.4 | 15386.557 | 7054.453 | 3534.1 | 1684.1 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5543 | 112.1124 | 6.7844 | 15304.0103 | 18817.5849 | 6996.5663 | 0.076153 | 51.2422 | 1 | 111.817 | 119.4 | 15386.557 | 7054.453 | 3534.1 | 1684.1 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5546 | 111.7329 | 6.8139 | 15361.2152 | 18865.6088 | 6975.376 | 0.083812 | 58.9437 | 1 | 112.112 | 119.4 | 15304.01 | 6996.566 | 3534.1 | 1684.1 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5562 | 112.2823 | 6.3306 | 15299.5755 | 18858.4066 | 6981.3692 | 0.083394 | 58.6664 | 1 | 112.112 | 119.4 | 15304.01 | 6996.566 | 3534.1 | 1684.1 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5574 | 112.7297 | 6.3448 | 14831.9462 | 18851.4196 | 6970.3442 | 0.083767 | 58.1809 | -1 | 112.282 | 120 | 15304.01 | 6981.369 | 3249.9 | 1399.9 | 5099.9 | Step DD_TR_1
2.5577 | 113.1098 | 6.3361 | 14830.1131 | 18795.4599 | 6965.3629 | 0.083798 | 50.009 | 1 | 112.282 | 120 | 15304.01 | 6981.369 | 3249.9 | 1399.9 | 5099.9 | Step DD_TR_1
2.5582 | 113.0342 | 6.3612 | 14799.519 | 18764.2419 | 6974.5409 | 0.084024 | 50.0254 | 1 | 113.11 | 120 | 15304.01 | 6965.363 | 2743.9 | 893.9 | 4593.9 | Step DD_TR_2

## VV_1_PWR_100_vref_95.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 112.7047 | 6.359 | 14871.9685 | 18854.9008 | 6717.2152 | 0.084153 | 50.1071 | 1 | 113.11 | 120 | 15304.01 | 6965.363 | 2743.9 | 893.9 | 4593.9 | Step DD_TR_2
0.0005496 | 112.9626 | 6.3457 | 14807.3256 | 18911.3023 | 6731.0292 | 0.083914 | 50.2056 | 1 | 112.705 | 120 | 14871.969 | 6717.215 | 2743.9 | 893.9 | 4593.9 | Step DD_TR_2
0.0028357 | 113.3657 | 6.3245 | 14797.3608 | 18924.247 | 6706.0448 | 0.084084 | 49.9556 | 1 | 112.705 | 120 | 14871.969 | 6717.215 | 2743.9 | 893.9 | 4593.9 | Step DD_TR_2
0.003722 | 113.881 | 5.5631 | 14828.1682 | 18834.0703 | 6727.1358 | 0.083875 | 57.3007 | 1 | 113.366 | 120.6 | 14871.969 | 6706.045 | 2587.4 | 737.4 | 4437.4 | Step G_TR_1
0.0041291 | 114.3368 | 5.5578 | 14747.6428 | 18838.0712 | 6704.3027 | 0.083739 | 57.3879 | 1 | 113.366 | 120.6 | 14871.969 | 6706.045 | 2587.4 | 737.4 | 4437.4 | Step G_TR_1
0.0049205 | 114.5126 | 5.5765 | 14814.7384 | 18790.4063 | 6690.7847 | 0.083941 | 57.4564 | -1 | 114.337 | 120.6 | 14871.969 | 6704.303 | 1994.1 | 144.1 | 3844.1 | Step G_TR_2
0.014641 | 115.5924 | 5.5563 | 14828.6432 | 18876.9734 | 6718.873 | 0.083688 | 57.2005 | 1 | 114.337 | 120.6 | 14871.969 | 6704.303 | 1994.1 | 144.1 | 3844.1 | Step G_TR_2
0.015091 | 115.8503 | 5.5651 | 14781.9414 | 18962.4711 | 6720.7679 | 0.088057 | 57.4175 | -1 | 115.592 | 120.6 | 14828.643 | 6718.873 | 1994.1 | 144.1 | 3844.1 | Step G_TR_2
0.016259 | 115.3366 | 5.5575 | 14717.1619 | 19051.7214 | 6745.3618 | 0.087291 | 57.1622 | -1 | 115.592 | 120.6 | 14828.643 | 6718.873 | 1994.1 | 144.1 | 3844.1 | Step G_TR_2
0.016718 | 114.5184 | 5.5331 | 15526.4337 | 18997.5297 | 6748.5105 | 0.087183 | 64.3233 | -1 | 115.337 | 124.2 | 14828.643 | 6745.362 | 1382.9 | -467.1 | 3232.9 | Step H_TR_1
0.016928 | 114.7287 | 5.4838 | 15472.3911 | 18972.1857 | 6715.9184 | 0.086979 | 69.1693 | 1 | 115.337 | 124.2 | 14828.643 | 6745.362 | 1382.9 | -467.1 | 3232.9 | Step H_TR_1
0.017336 | 114.642 | 5.5063 | 15493.77 | 18906.0636 | 6727.4667 | 0.086772 | 69.0274 | 0 | 114.729 | 124.2 | 14828.643 | 6715.918 | 1754.5 | -95.5 | 3604.5 | Step H_TR_2
0.024548 | 113.8088 | 5.5046 | 15367.2856 | 18865.4977 | 6736.6564 | 0.087138 | 69.0641 | 1 | 114.729 | 124.2 | 14828.643 | 6715.918 | 1754.5 | -95.5 | 3604.5 | Step H_TR_2
0.02475 | 113.4989 | 5.5048 | 15364.6981 | 18860.9788 | 6755.5178 | 0.087201 | 69.1737 | 1 | 113.809 | 124.2 | 15367.286 | 6736.656 | 1754.5 | -95.5 | 3604.5 | Step H_TR_2
0.025511 | 113.5779 | 5.5187 | 15326.4591 | 18834.9336 | 6742.2861 | 0.087546 | 73.1045 | 1 | 113.809 | 124.2 | 15367.286 | 6736.656 | 1754.5 | -95.5 | 3604.5 | Step H_TR_2
0.025858 | 113.5919 | 5.4951 | 15329.4017 | 18829.7496 | 6762.3058 | 0.087661 | 73.0624 | -1 | 113.578 | 126 | 15367.286 | 6742.286 | 2457.9 | 607.9 | 4307.9 | Step I_TR_1
0.026018 | 114.155 | 5.5123 | 15316.3919 | 18849.2599 | 6733.6353 | 0.07411 | 72.8324 | -1 | 113.578 | 126 | 15367.286 | 6742.286 | 2457.9 | 607.9 | 4307.9 | Step I_TR_1
0.026325 | 113.1044 | 5.5139 | 15329.4358 | 18789.7702 | 6643.2228 | 0.084921 | 72.6964 | 1 | 114.155 | 126 | 15367.286 | 6733.635 | 2105.3 | 255.3 | 3955.3 | Step I_TR_2
0.030149 | 113.0538 | 5.5382 | 15310.451 | 18795.1538 | 6642.4541 | 0.085135 | 72.3626 | 1 | 114.155 | 126 | 15367.286 | 6733.635 | 2105.3 | 255.3 | 3955.3 | Step I_TR_2
0.030302 | 121.2236 | 5.5377 | 15338.7259 | 18623.4929 | 6671.9219 | 0.085515 | 71.9557 | 1 | 113.054 | 126 | 15310.451 | 6642.454 | 2105.3 | 255.3 | 3955.3 | Step I_TR_2
0.030893 | 121.0929 | 5.5183 | 15395.3413 | 18541.5827 | 6645.4021 | 0.085264 | 71.7555 | 1 | 113.054 | 126 | 15310.451 | 6642.454 | 2105.3 | 255.3 | 3955.3 | Step I_TR_2
0.031137 | 120.7501 | 5.5313 | 15318.431 | 18509.8571 | 6619.9209 | 0.072998 | 71.5586 | 1 | 121.093 | 127.8 | 15310.451 | 6645.402 | 0 | -1051.3 | 750 | Step J_TR_1
0.031247 | 120.2011 | 5.5218 | 15277.759 | 18544.3978 | 6600.7872 | 0.073212 | 71.3174 | 1 | 121.093 | 127.8 | 15310.451 | 6645.402 | 0 | -1051.3 | 750 | Step J_TR_1
0.031468 | 119.6535 | 5.5439 | 15250.9884 | 18471.1978 | 6602.9361 | 0.083189 | 71.3512 | 1 | 120.201 | 127.8 | 15310.451 | 6600.787 | 0 | -750 | 750 | Step J_TR_2
0.12428 | 119.6315 | 5.5288 | 15309.967 | 18515.3685 | 6112.3763 | 0.083095 | 71.6333 | 1 | 120.201 | 127.8 | 15310.451 | 6600.787 | 0 | -750 | 750 | Step J_TR_2
0.12452 | 120.023 | 5.553 | 15255.1082 | 18431.6115 | 6106.5424 | 0.082768 | 71.5567 | 1 | 119.631 | 127.8 | 15309.967 | 6112.376 | 0 | -750 | 750 | Step J_TR_2
0.12558 | 120.4294 | 5.5336 | 15204.3857 | 17692.7945 | 6130.7638 | 0.082587 | 71.4597 | 1 | 119.631 | 127.8 | 15309.967 | 6112.376 | 0 | -750 | 750 | Step J_TR_2
0.12597 | 120.1532 | 5.5247 | 15259.5122 | 18777.8551 | 6034.4709 | 0.073207 | 71.4209 | 1 | 120.429 | 131.4 | 15309.967 | 6130.764 | 0 | -750 | 750 | Step K_TR_1
0.12613 | 120.163 | 5.5037 | 15311.675 | 18789.322 | 6007.3385 | 0.072854 | 71.5074 | 0 | 120.429 | 131.4 | 15309.967 | 6130.764 | 0 | -750 | 750 | Step K_TR_1
0.12643 | 120.4302 | 5.5263 | 16577.8195 | 18783.0204 | 5990.7616 | 0.072578 | 71.3034 | -1 | 120.163 | 131.4 | 15309.967 | 6007.338 | 0 | -750 | 750 | Step K_TR_2
0.16878 | 120.694 | 5.5312 | 16615.3756 | 18833.2945 | 5987.1469 | 0.072243 | 71.565 | 1 | 120.163 | 131.4 | 15309.967 | 6007.338 | 0 | -750 | 750 | Step K_TR_2
0.16903 | 120.5892 | 5.5562 | 16559.2506 | 18744.4567 | 5986.7696 | 0.072247 | 71.8791 | 1 | 120.694 | 131.4 | 16615.376 | 5987.147 | 0 | -750 | 750 | Step K_TR_2
0.17017 | 121.0212 | 5.5348 | 16558.775 | 18755.4285 | 5993.9986 | 0.072446 | 72.0526 | 1 | 120.694 | 131.4 | 16615.376 | 5987.147 | 0 | -750 | 750 | Step K_TR_2
0.17045 | 121.594 | 5.5232 | 16516.5215 | 18735.1523 | 5980.3043 | 0.072237 | 71.9457 | -1 | 121.021 | 130.2 | 16615.376 | 5993.999 | 0 | -1007.3 | 750 | Step L_TR_1
0.17064 | 121.8382 | 5.5121 | 16467.246 | 18703.9269 | 5980.8828 | 0.072318 | 71.8839 | 1 | 121.021 | 130.2 | 16615.376 | 5993.999 | 0 | -1007.3 | 750 | Step L_TR_1
0.1709 | 120.7278 | 5.4857 | 16356.5966 | 18785.9652 | 5979.7273 | 0.072147 | 72.1266 | 1 | 121.838 | 130.2 | 16615.376 | 5980.883 | 0 | -1506.6 | 750 | Step L_TR_2
0.37449 | 121.0993 | 5.4875 | 16333.9036 | 18712.5054 | 5998.7624 | 0.072077 | 71.8641 | 1 | 121.838 | 130.2 | 16615.376 | 5980.883 | 0 | -1506.6 | 750 | Step L_TR_2
0.37464 | 120.8474 | 5.4878 | 16258.0889 | 18779.2281 | 6000.6669 | 0.072146 | 71.6129 | 1 | 121.099 | 130.2 | 16333.904 | 5998.762 | 0 | -1506.6 | 750 | Step L_TR_2
0.37531 | 120.5842 | 5.484 | 16292.7369 | 18722.5528 | 6006.8753 | 0.072122 | 71.0566 | 1 | 121.099 | 130.2 | 16333.904 | 5998.762 | 0 | -1506.6 | 750 | Step L_TR_2
0.3756 | 120.155 | 5.458 | 16315.4801 | 18691.0887 | 5979.9986 | 0.072027 | 71.1166 | 1 | 120.584 | 131.4 | 16333.904 | 6006.875 | 0 | -750 | 750 | Step M_TR_1
0.37582 | 118.9787 | 5.633 | 16352.4782 | 18748.5716 | 5996.9117 | 0.071775 | 71.1258 | 1 | 120.584 | 131.4 | 16333.904 | 6006.875 | 0 | -750 | 750 | Step M_TR_1
0.3762 | 119.498 | 6.1598 | 16310.1503 | 18656.395 | 5989.3171 | 0.07182 | 71.284 | 1 | 118.979 | 131.4 | 16333.904 | 5996.912 | 0 | -750 | 1007.3 | Step M_TR_2
0.55024 | 119.1574 | 6.1461 | 16369.7652 | 18613.0314 | 6012.04 | 0.072077 | 71.1809 | 1 | 118.979 | 131.4 | 16333.904 | 5996.912 | 0 | -750 | 1007.3 | Step M_TR_2
0.55038 | 118.8759 | 6.1348 | 16293.4023 | 18601.5328 | 6026.7063 | 0.072371 | 70.9479 | 1 | 119.157 | 131.4 | 16369.765 | 6012.04 | 0 | -750 | 1007.3 | Step M_TR_2
0.5514 | 125.107 | 6.1641 | 16313.1076 | 18533.0571 | 6041.3279 | 0.072437 | 71.0507 | 1 | 119.157 | 131.4 | 16369.765 | 6012.04 | 0 | -750 | 1007.3 | Step M_TR_2
0.55165 | 139.9395 | 6.1448 | 16304.3131 | 18449.3063 | 5592.9051 | 0.072658 | 71.0275 | -1 | 125.107 | 127.8 | 16369.765 | 6041.328 | -1654.3 | -3504.3 | 195.7 | Step N_TR_1
0.55182 | 140.4687 | 6.1212 | 16362.0517 | 18449.8291 | 5538.5021 | 0.072318 | 71.1371 | 1 | 125.107 | 127.8 | 16369.765 | 6041.328 | -1654.3 | -3504.3 | 195.7 | Step N_TR_1
0.55204 | 137.2265 | 6.135 | 16408.54 | 18539.5334 | 4807.4223 | 0.072428 | 82.3999 | 0 | 140.469 | 127.8 | 16369.765 | 5538.502 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.72927 | 137.4099 | 6.1276 | 15696.3422 | 18603.8963 | 4811.9954 | 0.072123 | 82.6529 | -1 | 140.469 | 127.8 | 16369.765 | 5538.502 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.72942 | 136.8439 | 6.1256 | 15612.0948 | 19160.4639 | 4790.6703 | 0.082014 | 81.9407 | 1 | 137.41 | 127.8 | 15696.342 | 4811.995 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.7304 | 137.2062 | 6.12 | 13853.1441 | 19101.1027 | 4790.7156 | 0.082234 | 82.2079 | 1 | 137.41 | 127.8 | 15696.342 | 4811.995 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.73084 | 139.1508 | 6.0914 | 13770.1262 | 19071.1875 | 4805.4515 | 0.082474 | 82.1286 | 1 | 137.206 | 126 | 15696.342 | 4790.716 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_1
0.73106 | 138.8643 | 6.062 | 13676.5493 | 19061.1585 | 4815.5741 | 0.082666 | 81.8669 | 1 | 137.206 | 126 | 15696.342 | 4790.716 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_1
0.73142 | 138.9036 | 6.0651 | 13614.475 | 19080.508 | 5025.3468 | 0.08295 | 81.7385 | 1 | 138.864 | 126 | 15696.342 | 4815.574 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.93462 | 138.6914 | 6.0594 | 13640.764 | 19156.1056 | 5011.5244 | 0.082744 | 81.7239 | 1 | 138.864 | 126 | 15696.342 | 4815.574 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.93491 | 138.4447 | 6.0338 | 14238.6426 | 19194.7337 | 4994.0825 | 0.075919 | 82.0885 | 1 | 138.691 | 126 | 13640.764 | 5011.524 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.93616 | 138.5505 | 6.9723 | 14293.4129 | 21433.8899 | 4972.5176 | 0.075762 | 81.7756 | 1 | 138.691 | 126 | 13640.764 | 5011.524 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.93662 | 138.7729 | 6.9974 | 14256.9559 | 21349.4061 | 4973.801 | 0.075629 | 81.4265 | 1 | 138.55 | 124.2 | 13640.764 | 4972.518 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_1
0.93681 | 139.0449 | 6.9673 | 14210.3892 | 21440.1496 | 5278.7896 | 0.075189 | 78.6948 | 1 | 138.55 | 124.2 | 13640.764 | 4972.518 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_1
0.9372 | 138.351 | 6.96 | 16075.1271 | 21494.6039 | 5275.613 | 0.075502 | 78.3373 | 1 | 139.045 | 124.2 | 13640.764 | 5278.79 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_2
0.99788 | 138.2607 | 6.9585 | 16142.3756 | 21566.0096 | 5268.1026 | 0.075842 | 74.0113 | 1 | 139.045 | 124.2 | 13640.764 | 5278.79 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_2
0.99816 | 138.7471 | 6.9527 | 16194.5573 | 21497.4599 | 5881.8571 | 0.075885 | 73.8667 | 1 | 138.261 | 124.2 | 16142.376 | 5268.103 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_2
0.99908 | 117 | 6.9547 | 16189.4109 | 21359.5711 | 6834.5765 | 0.075688 | 73.5118 | 1 | 138.261 | 124.2 | 16142.376 | 5268.103 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_2
0.99934 | 117.5792 | 6.9324 | 16249.0298 | 22376.2048 | 6339.9249 | 0.07534 | 73.2987 | -1 | 117 | 120.6 | 16142.376 | 6834.577 | 366.7 | -750 | 2216.7 | Step Q_TR_1
0.99951 | 118.0528 | 6.9009 | 16318.7249 | 22322.1921 | 7334.1305 | 0.0755 | 73.6514 | 1 | 117 | 120.6 | 16142.376 | 6834.577 | 366.7 | -750 | 2216.7 | Step Q_TR_1
0.99974 | 118.0457 | 7.4486 | 16274.858 | 22231.416 | 7311.1893 | 0.075511 | 73.6021 | -1 | 118.053 | 120.6 | 16142.376 | 7334.131 | 0 | -750 | 1573.2 | Step Q_TR_2
1.1966 | 135.4378 | 7.4647 | 16227.7806 | 22251.8763 | 7294.1865 | 0.07516 | 80.9561 | 1 | 118.053 | 120.6 | 16142.376 | 7334.131 | 0 | -750 | 1573.2 | Step Q_TR_2
1.1967 | 118.5988 | 7.4599 | 16189.8736 | 22256.8925 | 7281.2895 | 0.064045 | 81.217 | 1 | 135.438 | 120.6 | 16227.781 | 7294.187 | 0 | -750 | 1573.2 | Step Q_TR_2
1.1976 | 118.2943 | 7.4689 | 18145.2082 | 22229.2148 | 7244.9111 | 0.063824 | 80.8908 | 1 | 135.438 | 120.6 | 16227.781 | 7294.187 | 0 | -750 | 1573.2 | Step Q_TR_2
1.1979 | 121.5617 | 7.4767 | 18168.1466 | 22194.5741 | 7217.7636 | 0.063822 | 80.9447 | -1 | 118.294 | 116 | 16227.781 | 7244.911 | 0 | -750 | 1425.9 | Step R_TR_1
1.198 | 121.5076 | 7.4942 | 18100.2588 | 22234.6794 | 7219.9042 | 0.06636 | 81.0055 | 1 | 118.294 | 116 | 16227.781 | 7244.911 | 0 | -750 | 1425.9 | Step R_TR_1
1.1984 | 120.969 | 7.4685 | 18166.5761 | 22242.6815 | 7746.8619 | 0.066073 | 80.7003 | 1 | 121.508 | 116 | 16227.781 | 7219.904 | 0 | -1304.9 | 750 | Step R_TR_2
1.3693 | 120.9514 | 8.1149 | 20471.6177 | 22185.7667 | 7748.3906 | 0.066008 | 80.6276 | 1 | 121.508 | 116 | 16227.781 | 7219.904 | 0 | -1304.9 | 750 | Step R_TR_2
1.3695 | 113.2218 | 8.116 | 20445.0878 | 22114.9417 | 7751.5368 | 0.065799 | 80.7669 | 1 | 120.951 | 116 | 20471.618 | 7748.391 | 0 | -1304.9 | 750 | Step R_TR_2
1.3703 | 113.7662 | 8.1302 | 20447.6048 | 22032.7975 | 7782.9445 | 0.065655 | 80.3497 | 1 | 120.951 | 116 | 20471.618 | 7748.391 | 0 | -1304.9 | 750 | Step R_TR_2
1.3706 | 113.4078 | 8.1429 | 17322.1201 | 22024.5084 | 7778.2226 | 0.06557 | 79.6109 | 1 | 113.766 | 119.4 | 20471.618 | 7782.945 | 2343 | 493 | 4193 | Step S_TR_1
1.3707 | 112.764 | 8.1514 | 17388.026 | 24462.5105 | 7774.1589 | 0.065673 | 79.8947 | 1 | 113.766 | 119.4 | 20471.618 | 7782.945 | 2343 | 493 | 4193 | Step S_TR_1
1.3709 | 113.0387 | 8.1857 | 17464.3811 | 24560.0473 | 7766.8571 | 0.065654 | 80.0957 | 1 | 112.764 | 119.4 | 20471.618 | 7774.159 | 2955.3 | 1105.3 | 4805.3 | Step S_TR_2
1.5589 | 113.5618 | 8.1955 | 17488.4104 | 24535.9735 | 7796.6428 | 0.065614 | 79.4281 | 0 | 112.764 | 119.4 | 20471.618 | 7774.159 | 2955.3 | 1105.3 | 4805.3 | Step S_TR_2
1.5591 | 113.573 | 9.2314 | 17411.7628 | 24443.8254 | 7466.9708 | 0.06546 | 79.0765 | 1 | 113.562 | 119.4 | 17488.41 | 7796.643 | 2955.3 | 1105.3 | 4805.3 | Step S_TR_2
1.5599 | 113.0016 | 9.2689 | 17332.0722 | 24503.5315 | 7494.8819 | 0.065144 | 79.2696 | 0 | 113.562 | 119.4 | 17488.41 | 7796.643 | 2955.3 | 1105.3 | 4805.3 | Step S_TR_2
1.5601 | 113.4142 | 9.3116 | 17289.8589 | 24306.2214 | 7525.271 | 0.065422 | 79.4952 | 1 | 113.002 | 116 | 17488.41 | 7494.882 | 2809.9 | 959.9 | 4659.9 | Step T_TR_1
1.5603 | 113.4592 | 9.3236 | 17218.6374 | 24377.4527 | 8119.9448 | 0.065414 | 79.3232 | 1 | 113.002 | 116 | 17488.41 | 7494.882 | 2809.9 | 959.9 | 4659.9 | Step T_TR_1
1.5605 | 113.3664 | 9.3015 | 17146.8355 | 24468.0493 | 8098.5938 | 0.065156 | 79.2868 | 1 | 113.459 | 116 | 17488.41 | 8119.945 | 2530.6 | 680.6 | 4380.6 | Step T_TR_2
1.7496 | 112.9647 | 9.0532 | 17113.8127 | 24452.2463 | 8068.2791 | 0.065348 | 79.4166 | 1 | 113.459 | 116 | 17488.41 | 8119.945 | 2530.6 | 680.6 | 4380.6 | Step T_TR_2
1.7502 | 107.0115 | 9.0877 | 17096.8706 | 24553.5257 | 8078.5541 | 0.065496 | 78.7184 | 1 | 112.965 | 116 | 17113.813 | 8068.279 | 2530.6 | 680.6 | 4380.6 | Step T_TR_2
1.7529 | 106.7975 | 9.11 | 17024.0603 | 24441.3874 | 8054.4318 | 0.065756 | 78.8341 | -1 | 112.965 | 116 | 17113.813 | 8068.279 | 2530.6 | 680.6 | 4380.6 | Step T_TR_2
1.7538 | 106.173 | 9.1303 | 17030.6751 | 24543.1873 | 8038.095 | 0.065692 | 78.6247 | 1 | 106.797 | 116 | 17113.813 | 8054.432 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_1
1.7542 | 105.6968 | 9.1628 | 17053.0668 | 24568.3659 | 8048.0256 | 0.065765 | 78.2853 | -1 | 106.797 | 116 | 17113.813 | 8054.432 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_1
1.7553 | 106.1143 | 9.188 | 15404.5493 | 24538.8019 | 8041.8106 | 0.065187 | 77.9472 | 1 | 105.697 | 116 | 17113.813 | 8048.026 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_2
1.8168 | 105.9622 | 9.144 | 15402.5373 | 24500.5448 | 8010.6042 | 0.064887 | 78.1247 | -1 | 105.697 | 116 | 17113.813 | 8048.026 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_2
1.817 | 119.3199 | 8.272 | 15302.1161 | 24519.7577 | 8041.8273 | 0.064785 | 77.3617 | 1 | 105.962 | 116 | 15402.537 | 8010.604 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_2
1.8182 | 119.6667 | 8.3116 | 15313.7971 | 24542.8945 | 9140.2923 | 0.06471 | 77.3626 | 1 | 105.962 | 116 | 15402.537 | 8010.604 | 4400 | 3650 | 5150 | Step U_TR_2
1.8184 | 119.4628 | 8.2878 | 15267.2293 | 24542.5187 | 9119.4263 | 0.064138 | 83.8471 | 1 | 119.667 | 117.8 | 15402.537 | 9140.292 | 0 | -750 | 750 | Step X_TR_1
1.8186 | 119.7118 | 8.2515 | 15324.5801 | 24649.6435 | 9084.895 | 0.064381 | 83.4866 | 1 | 119.667 | 117.8 | 15402.537 | 9140.292 | 0 | -750 | 750 | Step X_TR_1
1.8189 | 119.6859 | 8.2849 | 15352.6999 | 24668.0783 | 9046.3487 | 0.064691 | 82.9883 | 1 | 119.712 | 117.8 | 15402.537 | 9084.895 | 0 | -750 | 750 | Step X_TR_2
1.999 | 119.9143 | 8.2895 | 15351.0029 | 24567.8244 | 9037.3162 | 0.064457 | 82.2477 | 1 | 119.712 | 117.8 | 15402.537 | 9084.895 | 0 | -750 | 750 | Step X_TR_2
1.9992 | 119.7797 | 8.2992 | 15395.9161 | 24438.7777 | 10337.5921 | 0.064428 | 81.9479 | 1 | 119.914 | 117.8 | 15351.003 | 9037.316 | 0 | -750 | 750 | Step X_TR_2
2.0001 | 119.6041 | 8.3151 | 15383.1757 | 24335.6273 | 10388.5757 | 0.064597 | 81.6964 | 1 | 119.914 | 117.8 | 15351.003 | 9037.316 | 0 | -750 | 750 | Step X_TR_2
2.0003 | 119.9293 | 8.3327 | 15447.7622 | 24146.9667 | 10380.9329 | 0.0646 | 80.9894 | 0 | 119.604 | 116 | 15351.003 | 10388.576 | 0 | -750 | 750 | Step AA_TR_1
2.0004 | 120.3329 | 9.3034 | 15399.5279 | 24070.6502 | 10366.0791 | 0.064542 | 71.1509 | 1 | 119.604 | 116 | 15351.003 | 10388.576 | 0 | -750 | 750 | Step AA_TR_1
2.0006 | 113.8614 | 9.291 | 15348.3362 | 24131.5865 | 10375.8858 | 0.064465 | 77.1687 | 1 | 120.333 | 116 | 15351.003 | 10366.079 | 0 | -750 | 750 | Step AA_TR_2
2.1854 | 97.0152 | 9.3199 | 15404.1625 | 24210.3219 | 10395.6431 | 0.064362 | 76.9977 | 1 | 120.333 | 116 | 15351.003 | 10366.079 | 0 | -750 | 750 | Step AA_TR_2
2.1855 | 96.8605 | 9.3317 | 15327.993 | 24287.9681 | 10408.5331 | 0.064484 | 71.8323 | 1 | 97.015 | 116 | 15404.162 | 10395.643 | 0 | -750 | 750 | Step AA_TR_2
2.1865 | 96.6854 | 9.4115 | 15386.9497 | 24300.2815 | 10548.1875 | 0.064659 | 71.6744 | 1 | 97.015 | 116 | 15404.162 | 10395.643 | 0 | -750 | 750 | Step AA_TR_2
2.1868 | 96.7478 | 9.4376 | 15452.5582 | 26415.5483 | 10569.3517 | 0.064973 | 71.5575 | 1 | 96.685 | 116 | 15404.162 | 10548.187 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_1
2.187 | 92.6503 | 9.464 | 15738.8152 | 26495.1418 | 11231.1488 | 0.065194 | 71.8554 | 1 | 96.685 | 116 | 15404.162 | 10548.187 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_1
2.1872 | 92.4365 | 9.4612 | 15815.6412 | 26275.0625 | 11272.6789 | 0.064993 | 72.0679 | 1 | 92.65 | 116 | 15404.162 | 11231.149 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_2
2.3834 | 92.0289 | 9.4943 | 15779.7673 | 26201.679 | 11211.2436 | 0.064816 | 71.5702 | 1 | 92.65 | 116 | 15404.162 | 11231.149 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_2
2.3836 | 92.1888 | 9.4871 | 15850.2632 | 26161.4532 | 11202.3427 | 0.06489 | 71.8747 | 1 | 92.029 | 116 | 15779.767 | 11211.244 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_2
2.3846 | 91.8474 | 10.3098 | 15864.2398 | 26239.4785 | 11110.1727 | 0.06501 | 72.0477 | 1 | 92.029 | 116 | 15779.767 | 11211.244 | 4400 | 3650 | 5150 | Step BB_TR_2
2.385 | 91.5934 | 10.3564 | 15912.2805 | 26167.8527 | 12233.9878 | 0.064965 | 71.9062 | 1 | 91.847 | 119.4 | 15779.767 | 11110.173 | 4400 | 3650 | 5150 | Step CC_TR_1
2.3851 | 91.9544 | 10.396 | 15844.6156 | 26116.2816 | 12292.8189 | 0.065105 | 71.8502 | 1 | 91.847 | 119.4 | 15779.767 | 11110.173 | 4400 | 3650 | 5150 | Step CC_TR_1
2.3854 | 101.2278 | 10.3705 | 15861.6253 | 26170.4333 | 12178.8386 | 0.06499 | 71.5186 | 1 | 91.954 | 119.4 | 15779.767 | 12292.819 | 4400 | 3650 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5596 | 115.1084 | 10.3379 | 15813.733 | 26111.7403 | 12231.2175 | 0.065045 | 71.2005 | 0 | 91.954 | 119.4 | 15779.767 | 12292.819 | 4400 | 3650 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5602 | 114.2312 | 10.2547 | 15784.5156 | 26233.4737 | 12259.5687 | 0.064789 | 73.3243 | 1 | 115.108 | 119.4 | 15813.733 | 12231.217 | 4400 | 3650 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5619 | 131.2641 | 10.1704 | 15785.3944 | 25988.4065 | 12298.2313 | 0.064897 | 73.1859 | 1 | 115.108 | 119.4 | 15813.733 | 12231.217 | 4400 | 3650 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5625 | 131.0677 | 10.1598 | 15856.5188 | 26111.6302 | 12330.8506 | 0.065059 | 73.5021 | 1 | 131.264 | 116 | 15813.733 | 12298.231 | -4400 | -5150 | -3566.9 | Step DD_TR_1
2.5628 | 142.7814 | 10.1089 | 15890.4642 | 26089.8935 | 12335.6979 | 0.06528 | 73.19 | 1 | 131.264 | 116 | 15813.733 | 12298.231 | -4400 | -5150 | -3566.9 | Step DD_TR_1
2.5633 | 142.5125 | 10.1044 | 15875.209 | 26122.174 | 12281.0343 | 0.064732 | 72.8378 | 1 | 142.781 | 116 | 15813.733 | 12335.698 | -4400 | -5150 | -3650 | Step DD_TR_2

## VV_1_PWR_100_vref_105.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 142.7961 | 11.5593 | 15814.999 | 26017.4723 | 12198.0202 | 0.064569 | 73.1184 | 0 | 142.781 | 116 | 15813.733 | 12335.698 | -4400 | -5150 | -3650 | Step DD_TR_2
0.0001322 | 142.1048 | 11.522 | 15776.5604 | 25972.9474 | 12160.7118 | 0.064887 | 76.8818 | 1 | 142.796 | 116 | 15814.999 | 12198.02 | -4400 | -5150 | -3650 | Step DD_TR_2
0.0013289 | 142.3976 | 11.5097 | 15731.7293 | 26044.1707 | 12188.4137 | 0.065089 | 76.9986 | 1 | 142.796 | 116 | 15814.999 | 12198.02 | -4400 | -5150 | -3650 | Step DD_TR_2
0.0015611 | 142.3006 | 11.5026 | 15695.4832 | 26092.35 | 12136.2053 | 0.064464 | 86.6362 | 1 | 142.398 | 120.6 | 15814.999 | 12188.414 | -4400 | -5150 | -3650 | Step G_TR_1
0.0016535 | 141.8309 | 11.408 | 15741.713 | 26125.0177 | 12191.7334 | 0.064317 | 86.7662 | 1 | 142.398 | 120.6 | 15814.999 | 12188.414 | -4400 | -5150 | -3650 | Step G_TR_1
0.0019495 | 142.3828 | 11.414 | 17361.5102 | 26226.6343 | 12189.1054 | 0.06393 | 86.3381 | 1 | 141.831 | 120.6 | 15814.999 | 12191.733 | -4400 | -5150 | -3650 | Step G_TR_2
0.0051042 | 141.9089 | 11.4594 | 18683.8744 | 26310.1199 | 12154.2131 | 0.064107 | 86.3205 | 1 | 141.831 | 120.6 | 15814.999 | 12191.733 | -4400 | -5150 | -3650 | Step G_TR_2
0.0052345 | 142.0651 | 11.4215 | 18669.42 | 26187.4957 | 12039.5907 | 0.068116 | 89.8317 | 0 | 141.909 | 120.6 | 18683.874 | 12154.213 | -4400 | -5150 | -3650 | Step G_TR_2
0.0061362 | 141.3458 | 11.3883 | 18538.6371 | 26100.3749 | 12194.7635 | 0.067953 | 90.024 | 0 | 141.909 | 120.6 | 18683.874 | 12154.213 | -4400 | -5150 | -3650 | Step G_TR_2
0.0063631 | 159.2328 | 11.4357 | 18555.8313 | 26192.1901 | 12160.4123 | 0.068069 | 90.0761 | 0 | 141.346 | 124.2 | 18683.874 | 12194.763 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_1
0.00646 | 159.0183 | 11.4142 | 18568.7639 | 26129.7253 | 12135.4174 | 0.067763 | 90.2237 | 1 | 141.346 | 124.2 | 18683.874 | 12194.763 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_1
0.0066551 | 159.7118 | 11.4415 | 18610.1984 | 23360.5623 | 12108.8558 | 0.067697 | 90.2072 | 1 | 159.018 | 124.2 | 18683.874 | 12135.417 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_2
0.0095979 | 159.3192 | 11.4045 | 18662.8811 | 23395.467 | 12129.2604 | 0.067441 | 90.4818 | 1 | 159.018 | 124.2 | 18683.874 | 12135.417 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_2
0.0097461 | 158.8665 | 11.3984 | 18582.0201 | 23314.8876 | 12197.0427 | 0.067439 | 90.6377 | 1 | 159.319 | 124.2 | 18662.881 | 12129.26 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_2
0.010256 | 158.5761 | 11.4513 | 18996.6217 | 19566.4827 | 12254.1898 | 0.067555 | 90.8645 | 1 | 159.319 | 124.2 | 18662.881 | 12129.26 | -4400 | -5150 | -3650 | Step H_TR_2
0.010474 | 159.1854 | 11.4874 | 19044.5038 | 16494.6215 | 12214.962 | 0.067498 | 90.4904 | 0 | 158.576 | 126 | 18662.881 | 12254.19 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_1
0.01057 | 158.9394 | 11.4655 | 19097.0851 | 16557.6628 | 12240.3323 | 0.06729 | 90.8359 | 1 | 158.576 | 126 | 18662.881 | 12254.19 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_1
0.010792 | 159.0309 | 11.4992 | 19014.1226 | 16624.5241 | 10775.1992 | 0.070086 | 90.5465 | 0 | 158.939 | 126 | 18662.881 | 12240.332 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_2
0.013697 | 159.2534 | 11.4642 | 18975.5381 | 16571.1062 | 10758.7487 | 0.069703 | 90.1031 | 1 | 158.939 | 126 | 18662.881 | 12240.332 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_2
0.013816 | 159.7623 | 11.4878 | 18220.1562 | 17879.2209 | 10740.7971 | 0.069935 | 89.7047 | 1 | 159.253 | 126 | 18975.538 | 10758.749 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_2
0.014341 | 159.3853 | 11.4741 | 18157.7117 | 17731.2314 | 10732.0921 | 0.070172 | 89.4599 | 1 | 159.253 | 126 | 18975.538 | 10758.749 | -4400 | -5150 | -3650 | Step I_TR_2
0.014541 | 158.0116 | 11.531 | 18208.197 | 17636.1499 | 10721.639 | 0.070305 | 89.1967 | 1 | 159.385 | 127.8 | 18975.538 | 10732.092 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_1
0.014631 | 157.4193 | 11.5822 | 18129.6251 | 17554.2524 | 11377.4582 | 0.070294 | 89.3771 | 1 | 159.385 | 127.8 | 18975.538 | 10732.092 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_1
0.014817 | 157.7437 | 11.5304 | 18072.5899 | 17590.2276 | 11374.0089 | 0.070376 | 89.3489 | 1 | 157.419 | 127.8 | 18975.538 | 11377.458 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_2
0.12132 | 157.485 | 11.4829 | 18032.2177 | 17595.5288 | 11336.4659 | 0.070482 | 89.6035 | 1 | 157.419 | 127.8 | 18975.538 | 11377.458 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_2
0.12156 | 156.9258 | 11.4259 | 17992.4403 | 17638.4923 | 11313.7697 | 0.070399 | 88.9046 | 1 | 157.485 | 127.8 | 18032.218 | 11336.466 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_2
0.13026 | 156.1023 | 11.3882 | 18051.5694 | 17726.2488 | 11335.2319 | 0.070266 | 88.0823 | 1 | 157.485 | 127.8 | 18032.218 | 11336.466 | -4400 | -5150 | -3650 | Step J_TR_2
0.13067 | 156.3737 | 11.3938 | 18036.4124 | 17473.3578 | 13022.9033 | 0.070439 | 87.0766 | 1 | 156.102 | 131.4 | 18032.218 | 11335.232 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_1
0.13093 | 156.172 | 11.7644 | 18071.7187 | 17497.6162 | 12993.646 | 0.070562 | 97.606 | 1 | 156.102 | 131.4 | 18032.218 | 11335.232 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_1
0.13135 | 156.786 | 11.7548 | 18147.9661 | 17509.0968 | 12919.7704 | 0.070335 | 97.9278 | 1 | 156.172 | 131.4 | 18032.218 | 12993.646 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_2
0.30926 | 157.3248 | 11.7864 | 18085.3542 | 17508.4066 | 12947.9345 | 0.070686 | 97.6327 | 1 | 156.172 | 131.4 | 18032.218 | 12993.646 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_2
0.30982 | 157.6893 | 11.7499 | 18108.7345 | 17508.9068 | 13003.8196 | 0.070524 | 97.8088 | 1 | 157.325 | 131.4 | 18085.354 | 12947.935 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_2
0.32576 | 157.1809 | 11.7806 | 18124.6852 | 17440.99 | 12939.848 | 0.070595 | 108.5323 | 0 | 157.325 | 131.4 | 18085.354 | 12947.935 | -4400 | -5150 | -3650 | Step K_TR_2
0.32632 | 157.3303 | 11.7407 | 18097.864 | 17373.7985 | 12912.725 | 0.070243 | 108.4606 | 1 | 157.181 | 130.2 | 18085.354 | 12939.848 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_1
0.32656 | 157.2468 | 11.6934 | 15886.6724 | 17301.0345 | 12867.6424 | 0.070397 | 108.726 | 1 | 157.181 | 130.2 | 18085.354 | 12939.848 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_1
0.32704 | 156.9081 | 11.6737 | 15851.7585 | 17279.8095 | 12851.3284 | 0.070463 | 108.7452 | 1 | 157.247 | 130.2 | 18085.354 | 12867.642 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_2
0.4026 | 156.5919 | 11.6453 | 15404.3504 | 17150.629 | 12901.6056 | 0.070485 | 108.3337 | 1 | 157.247 | 130.2 | 18085.354 | 12867.642 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_2
0.40288 | 156.4064 | 11.6341 | 15469.0326 | 17226.1655 | 12889.7185 | 0.070679 | 108.337 | 1 | 156.592 | 130.2 | 15404.35 | 12901.606 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_2
0.51614 | 156.4764 | 11.6302 | 15415.6954 | 17169.6289 | 12928.4352 | 0.070483 | 107.835 | 1 | 156.592 | 130.2 | 15404.35 | 12901.606 | -4400 | -5150 | -3650 | Step L_TR_2
0.51706 | 156.126 | 11.6736 | 15390.5057 | 17210.8599 | 12983.4481 | 0.078419 | 107.8584 | 1 | 156.476 | 131.4 | 15404.35 | 12928.435 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_1
0.51745 | 155.7687 | 11.6736 | 15391.7112 | 17189.9901 | 12945.5162 | 0.078149 | 107.4443 | 1 | 156.476 | 131.4 | 15404.35 | 12928.435 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_1
0.51825 | 155.6638 | 11.7315 | 15409.0701 | 17271.3756 | 12833.5755 | 0.076946 | 107.4884 | 1 | 155.769 | 131.4 | 15404.35 | 12945.516 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_2
0.57567 | 155.9398 | 11.7032 | 15466.7388 | 17312.995 | 12820.7381 | 0.077173 | 107.2624 | 0 | 155.769 | 131.4 | 15404.35 | 12945.516 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_2
0.57582 | 155.7853 | 11.7413 | 17300.8886 | 17388.1433 | 12828.3831 | 0.077335 | 106.8537 | 1 | 155.94 | 131.4 | 15466.739 | 12820.738 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_2
0.58192 | 156.4512 | 11.7095 | 17373.672 | 17375.3888 | 12872.6335 | 0.077403 | 106.3699 | -1 | 155.94 | 131.4 | 15466.739 | 12820.738 | -4400 | -5150 | -3650 | Step M_TR_2
0.58227 | 156.8587 | 11.7473 | 17438.1723 | 17418.0803 | 12902.6235 | 0.077026 | 105.9445 | 1 | 156.451 | 127.8 | 15466.739 | 12872.633 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_1
0.58245 | 156.4423 | 11.7689 | 17479.3909 | 19071.5243 | 12913.6892 | 0.077113 | 105.9538 | 1 | 156.451 | 127.8 | 15466.739 | 12872.633 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_1
0.58263 | 156.1101 | 11.7159 | 17557.1268 | 19101.8318 | 12862.5896 | 0.076748 | 105.8636 | 1 | 156.442 | 127.8 | 15466.739 | 12913.689 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.74199 | 156.6926 | 11.7032 | 17559.3178 | 19077.5972 | 12909.0357 | 0.076876 | 106.0515 | 1 | 156.442 | 127.8 | 15466.739 | 12913.689 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.74212 | 155.2467 | 11.7494 | 17488.955 | 19046.9184 | 12967.4281 | 0.076522 | 106.4932 | 1 | 156.693 | 127.8 | 17559.318 | 12909.036 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.74831 | 153.9184 | 11.7913 | 17434.4234 | 19083.6926 | 12921.0513 | 0.076611 | 105.8463 | 0 | 156.693 | 127.8 | 17559.318 | 12909.036 | -4400 | -5150 | -3650 | Step N_TR_2
0.74858 | 153.5715 | 9.9825 | 17504.4969 | 19158.761 | 12904.6562 | 0.076547 | 105.676 | -1 | 153.918 | 126 | 17559.318 | 12921.051 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_1
0.74871 | 178.7699 | 10.0001 | 17440.9911 | 17935.9453 | 12881.4275 | 0.076602 | 105.9894 | 1 | 153.918 | 126 | 17559.318 | 12921.051 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_1
0.74891 | 179.1102 | 10.0498 | 17452.0883 | 17899.3075 | 12935.2297 | 0.076844 | 114.0428 | 1 | 178.77 | 126 | 17559.318 | 12881.427 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.93949 | 179.6098 | 10.0625 | 17427.2691 | 17892.4088 | 12854.5234 | 0.076701 | 113.1633 | 1 | 178.77 | 126 | 17559.318 | 12881.427 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.93964 | 179.3488 | 10.1112 | 17379.8447 | 17825.0456 | 14391.5411 | 0.076766 | 113.1997 | 1 | 179.61 | 126 | 17427.269 | 12854.523 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.94562 | 171.1421 | 11.0657 | 17422.879 | 17832.5668 | 14433.831 | 0.076741 | 112.8928 | 1 | 179.61 | 126 | 17427.269 | 12854.523 | -4400 | -5150 | -3650 | Step O_TR_2
0.94588 | 171.5809 | 11.0401 | 17506.9375 | 17881.9613 | 14428.2767 | 0.076702 | 112.4623 | 1 | 171.142 | 124.2 | 17427.269 | 14433.831 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_1
0.94605 | 172.3024 | 11.078 | 16038.2765 | 17883.4611 | 14370.8546 | 0.076969 | 112.1449 | 1 | 171.142 | 124.2 | 17427.269 | 14433.831 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_1
0.94628 | 172.7244 | 11.0627 | 16098.2276 | 17801.4549 | 14238.1486 | 0.077294 | 112.1652 | 0 | 172.302 | 124.2 | 17427.269 | 14370.855 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_2
1.1381 | 173.392 | 11.0315 | 16111.4913 | 17720.0985 | 14257.5726 | 0.076923 | 112.2461 | 1 | 172.302 | 124.2 | 17427.269 | 14370.855 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_2
1.1386 | 172.4528 | 12.6079 | 16131.9897 | 18777.0993 | 14262.7051 | 0.07697 | 112.0853 | 1 | 173.392 | 124.2 | 16111.491 | 14257.573 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_2
1.153 | 172.0894 | 12.6177 | 16064.7749 | 18859.9193 | 14245.123 | 0.077046 | 112.3225 | 0 | 173.392 | 124.2 | 16111.491 | 14257.573 | -4400 | -5150 | -3650 | Step P_TR_2
1.1535 | 174.4424 | 12.6427 | 15967.8068 | 18769.9394 | 14218.4858 | 0.07698 | 112.0398 | -1 | 172.089 | 120.6 | 16111.491 | 14245.123 | -4400 | -5150 | -3650 | Step Q_TR_1
1.1537 | 174.7513 | 12.6514 | 15985.6915 | 18702.6176 | 14152.5517 | 0.076656 | 112.2058 | 1 | 172.089 | 120.6 | 16111.491 | 14245.123 | -4400 | -5150 | -3650 | Step Q_TR_1
1.1541 | 174.7501 | 12.6027 | 16051.4721 | 18667.0447 | 14098.3748 | 0.077028 | 112.0721 | 1 | 174.751 | 120.6 | 16111.491 | 14152.552 | -4400 | -5150 | -3650 | Step Q_TR_2
1.1968 | 174.8582 | 12.6079 | 15980.3707 | 18637.5757 | 14092.4315 | 0.077188 | 120.3967 | 1 | 174.751 | 120.6 | 16111.491 | 14152.552 | -4400 | -5150 | -3650 | Step Q_TR_2
1.1969 | 146.1052 | 12.577 | 16027.4829 | 18666.3762 | 14156.5013 | 0.076619 | 120.1282 | 1 | 174.858 | 120.6 | 15980.371 | 14092.431 | -4400 | -5150 | -3650 | Step Q_TR_2
1.3209 | 145.8744 | 12.6119 | 16057.9702 | 18629.4434 | 14133.2608 | 0.07619 | 120.0758 | 1 | 174.858 | 120.6 | 15980.371 | 14092.431 | -4400 | -5150 | -3650 | Step Q_TR_2
1.3218 | 146.4741 | 12.5521 | 16012.3591 | 18597.0649 | 13995.7745 | 0.076353 | 120.2747 | -1 | 145.874 | 126 | 15980.371 | 14133.261 | -4400 | -5150 | -3650 | Step R_TR_1
1.3222 | 134.109 | 12.5883 | 16060.3617 | 18667.2444 | 13983.1971 | 0.076655 | 120.2373 | -1 | 145.874 | 126 | 15980.371 | 14133.261 | -4400 | -5150 | -3650 | Step R_TR_1
1.323 | 133.7393 | 12.5854 | 16084.803 | 18678.4156 | 14019.1376 | 0.076375 | 120.2428 | 1 | 134.109 | 126 | 15980.371 | 13983.197 | -4400 | -5150 | -3650 | Step R_TR_2
1.3873 | 133.5288 | 12.6207 | 15982.4976 | 18697.8332 | 13999.8566 | 0.076157 | 120.8309 | 1 | 134.109 | 126 | 15980.371 | 13983.197 | -4400 | -5150 | -3650 | Step R_TR_2
1.3875 | 133.9115 | 12.5881 | 16033.2675 | 18633.3475 | 13862.3855 | 0.076253 | 120.444 | 0 | 133.529 | 126 | 15982.498 | 13999.857 | -4400 | -5150 | -3650 | Step R_TR_2
1.4048 | 127.107 | 12.5893 | 16112.7008 | 18657.1401 | 13819.7977 | 0.076388 | 120.8548 | 0 | 133.529 | 126 | 15982.498 | 13999.857 | -4400 | -5150 | -3650 | Step R_TR_2
1.4051 | 126.8856 | 12.5784 | 16084.3623 | 18706.2962 | 13765.7833 | 0.076523 | 121.0191 | 1 | 127.107 | 119.4 | 15982.498 | 13819.798 | -2876.5 | -4726.5 | -1026.5 | Step S_TR_1
1.4052 | 127.5048 | 12.635 | 16142.7032 | 18642.7163 | 13752.9998 | 0.076784 | 120.4651 | 1 | 127.107 | 119.4 | 15982.498 | 13819.798 | -2876.5 | -4726.5 | -1026.5 | Step S_TR_1
1.4053 | 127.0423 | 12.6299 | 16135.2835 | 18630.5853 | 13730.1139 | 0.076782 | 120.571 | -1 | 127.505 | 119.4 | 15982.498 | 13753 | -3119.7 | -4969.7 | -1269.7 | Step S_TR_2
1.5823 | 127.3628 | 12.6171 | 16111.2015 | 18609.1897 | 13675.2295 | 0.086958 | 120.878 | -1 | 127.505 | 119.4 | 15982.498 | 13753 | -3119.7 | -4969.7 | -1269.7 | Step S_TR_2
1.5825 | 126.9686 | 12.6274 | 15964.1638 | 18647.8196 | 13709.8566 | 0.086992 | 120.5019 | 1 | 127.363 | 119.4 | 16111.201 | 13675.23 | -3119.7 | -4969.7 | -1269.7 | Step S_TR_2
1.5881 | 126.2767 | 12.6696 | 18385.4545 | 18522.2366 | 13700.5712 | 0.086869 | 120.0346 | -1 | 127.363 | 119.4 | 16111.201 | 13675.23 | -3119.7 | -4969.7 | -1269.7 | Step S_TR_2
1.5885 | 127.0094 | 12.6207 | 19962.7037 | 18897.4842 | 13752.2262 | 0.087271 | 120.2269 | 1 | 126.277 | 116 | 16111.201 | 13700.571 | -2369.3 | -4219.3 | -519.3 | Step T_TR_1
1.5886 | 127.0066 | 12.5716 | 20016.1863 | 18847.1961 | 13774.9195 | 0.086738 | 119.6614 | 0 | 126.277 | 116 | 16111.201 | 13700.571 | -2369.3 | -4219.3 | -519.3 | Step T_TR_1
1.5889 | 126.9884 | 12.5579 | 19978.5955 | 18844.2087 | 13796.7152 | 0.087019 | 119.2189 | 1 | 127.007 | 116 | 16111.201 | 13774.919 | -2815.4 | -4665.4 | -965.4 | Step T_TR_2
1.767 | 127.2905 | 12.5953 | 19934.03 | 18864.7273 | 13739.4126 | 0.086872 | 119.7168 | 1 | 127.007 | 116 | 16111.201 | 13774.919 | -2815.4 | -4665.4 | -965.4 | Step T_TR_2
1.7672 | 127.2623 | 12.6526 | 20013.3397 | 18917.468 | 13641.6967 | 0.086464 | 119.8421 | 0 | 127.291 | 116 | 19934.03 | 13739.413 | -2815.4 | -4665.4 | -965.4 | Step T_TR_2
1.7737 | 125.9899 | 12.6466 | 19887.6218 | 18988.606 | 13622.0519 | 0.086843 | 120.0979 | 1 | 127.291 | 116 | 19934.03 | 13739.413 | -2815.4 | -4665.4 | -965.4 | Step T_TR_2
1.7739 | 126.1523 | 12.6825 | 19858.4236 | 18973.9158 | 13627.0316 | 0.086737 | 119.9177 | 1 | 125.99 | 116 | 19934.03 | 13622.052 | -2193.9 | -4043.9 | -343.9 | Step U_TR_1
1.774 | 126.6285 | 12.7104 | 19805.2262 | 18910.7262 | 13559.0395 | 0.074881 | 120.1914 | 1 | 125.99 | 116 | 19934.03 | 13622.052 | -2193.9 | -4043.9 | -343.9 | Step U_TR_1
1.7742 | 126.3734 | 12.736 | 19621.5484 | 18893.4341 | 13542.5734 | 0.075174 | 113.6444 | 1 | 126.629 | 116 | 19934.03 | 13559.039 | -2584.4 | -4434.4 | -734.4 | Step U_TR_2
1.9495 | 126.6601 | 12.7529 | 19673.5347 | 16933.0688 | 13572.6727 | 0.075041 | 114.1832 | -1 | 126.629 | 116 | 19934.03 | 13559.039 | -2584.4 | -4434.4 | -734.4 | Step U_TR_2
1.9501 | 127.0825 | 12.7492 | 19687.7088 | 16864.0338 | 13364.701 | 0.074828 | 114.7148 | 1 | 126.66 | 116 | 19673.535 | 13572.673 | -2584.4 | -4434.4 | -734.4 | Step U_TR_2
1.9645 | 127.2052 | 13.109 | 19639.6164 | 16945.7722 | 13416.1204 | 0.075115 | 115.187 | 1 | 126.66 | 116 | 19673.535 | 13572.673 | -2584.4 | -4434.4 | -734.4 | Step U_TR_2
1.965 | 138.7588 | 13.1006 | 19646.8821 | 17022.5602 | 13350.3576 | 0.075057 | 114.7129 | 0 | 127.205 | 117.8 | 19673.535 | 13416.12 | -2936.4 | -4786.4 | -1086.4 | Step X_TR_1
1.9651 | 139.1106 | 13.0371 | 19620.1405 | 16935.5231 | 13392.8119 | 0.074981 | 114.9055 | 1 | 127.205 | 117.8 | 19673.535 | 13416.12 | -2936.4 | -4786.4 | -1086.4 | Step X_TR_1
1.9656 | 138.4379 | 13.0753 | 19636.3623 | 16858.0476 | 13348.9648 | 0.074945 | 114.8252 | 1 | 139.111 | 117.8 | 19673.535 | 13392.812 | -4400 | -5150 | -3650 | Step X_TR_2
2.0187 | 137.8138 | 13.1213 | 19542.0014 | 16876.4601 | 13408.6406 | 0.075301 | 121.9096 | 0 | 139.111 | 117.8 | 19673.535 | 13392.812 | -4400 | -5150 | -3650 | Step X_TR_2
2.0189 | 138.1731 | 13.1455 | 19436.8945 | 16844.9731 | 13465.6995 | 0.075084 | 121.6383 | 1 | 137.814 | 117.8 | 19542.001 | 13408.641 | -4400 | -5150 | -3650 | Step X_TR_2
2.1338 | 137.6317 | 13.0888 | 19520.7732 | 16910.3059 | 13466.8516 | 0.075023 | 120.6431 | 1 | 137.814 | 117.8 | 19542.001 | 13408.641 | -4400 | -5150 | -3650 | Step X_TR_2
2.1348 | 138.0414 | 13.1161 | 19599.0514 | 16276.9116 | 13484.7922 | 0.074293 | 131.2188 | -1 | 137.632 | 116 | 19542.001 | 13466.852 | -4400 | -5150 | -3650 | Step AA_TR_1
2.1352 | 137.7986 | 13.104 | 19556.0565 | 16277.614 | 13497.7991 | 0.074641 | 131.86 | 1 | 137.632 | 116 | 19542.001 | 13466.852 | -4400 | -5150 | -3650 | Step AA_TR_1
2.136 | 138.4125 | 13.1315 | 19425.9208 | 16299.6313 | 13527.9237 | 0.074515 | 131.8947 | 1 | 137.799 | 116 | 19542.001 | 13497.799 | -4400 | -5150 | -3650 | Step AA_TR_2
2.1984 | 138.1386 | 13.1583 | 19400.0978 | 16351.1312 | 13465.3657 | 0.074581 | 132.3601 | 1 | 137.799 | 116 | 19542.001 | 13497.799 | -4400 | -5150 | -3650 | Step AA_TR_2
2.1985 | 137.8492 | 13.1032 | 19338.9149 | 16409.8316 | 13448.7652 | 0.074412 | 132.5127 | 1 | 138.139 | 116 | 19400.098 | 13465.366 | -4400 | -5150 | -3650 | Step AA_TR_2
2.2179 | 137.3747 | 13.1558 | 19400.9356 | 16353.8165 | 13426.0022 | 0.072991 | 132.8265 | 1 | 138.139 | 116 | 19400.098 | 13465.366 | -4400 | -5150 | -3650 | Step AA_TR_2
2.2181 | 137.6314 | 13.2139 | 19307.2756 | 16365.8294 | 13385.0656 | 0.072746 | 132.9502 | 1 | 137.375 | 116 | 19400.098 | 13426.002 | -4400 | -5150 | -3650 | Step BB_TR_1
2.2182 | 136.3555 | 13.1482 | 19342.1085 | 16295.3787 | 13326.8045 | 0.072616 | 132.3271 | 0 | 137.375 | 116 | 19400.098 | 13426.002 | -4400 | -5150 | -3650 | Step BB_TR_1
2.2184 | 136.4546 | 13.2025 | 19335.4496 | 16247.9528 | 13371.6573 | 0.072404 | 131.9711 | 1 | 136.356 | 116 | 19400.098 | 13326.804 | -4400 | -5150 | -3650 | Step BB_TR_2
2.3871 | 132.006 | 13.2657 | 19406.3888 | 16172.538 | 13336.6357 | 0.072463 | 131.4645 | 1 | 136.356 | 116 | 19400.098 | 13326.804 | -4400 | -5150 | -3650 | Step BB_TR_2
2.3873 | 131.527 | 13.2997 | 19345.9394 | 16213.2276 | 13332.4274 | 0.072188 | 132.0419 | 1 | 132.006 | 116 | 19406.389 | 13336.636 | -4400 | -5150 | -3650 | Step BB_TR_2
2.394 | 130.5749 | 13.2441 | 19347.4495 | 16151.2829 | 13272.9681 | 0.070771 | 131.3187 | 1 | 132.006 | 116 | 19406.389 | 13336.636 | -4400 | -5150 | -3650 | Step BB_TR_2
2.3944 | 130.5004 | 13.1994 | 19261.0105 | 16221.398 | 13218.5297 | 0.070557 | 131.0723 | 1 | 130.575 | 119.4 | 19406.389 | 13272.968 | -4400 | -5150 | -3145.8 | Step CC_TR_1
2.3945 | 109.7098 | 13.2454 | 19291.2557 | 16166.0416 | 13181.7739 | 0.076047 | 131.4711 | -1 | 130.575 | 119.4 | 19406.389 | 13272.968 | -4400 | -5150 | -3145.8 | Step CC_TR_1
2.3947 | 123.3544 | 13.1699 | 19375.2085 | 15882.0977 | 13196.7023 | 0.067081 | 131.5475 | 1 | 109.71 | 119.4 | 19406.389 | 13181.774 | 4400 | 2971.7 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5815 | 123.3874 | 13.1691 | 19228.3166 | 15854.2913 | 13188.5144 | 0.062861 | 131.6931 | 1 | 109.71 | 119.4 | 19406.389 | 13181.774 | 4400 | 2971.7 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5817 | 123.0987 | 13.1351 | 19127.8415 | 15813.0273 | 13233.8718 | 0.062527 | 131.5341 | 1 | 123.387 | 119.4 | 19228.317 | 13188.514 | 4400 | 2971.7 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5955 | 123.2334 | 13.1595 | 19075.6096 | 15841.7479 | 13177.5076 | 0.062675 | 131.3223 | 1 | 123.387 | 119.4 | 19228.317 | 13188.514 | 4400 | 2971.7 | 5150 | Step CC_TR_2
2.5957 | 122.9243 | 13.1439 | 19014.2572 | 18345.8674 | 13219.4523 | 0.063884 | 131.3994 | 1 | 123.233 | 126 | 19228.317 | 13177.508 | -509.1 | -2359.1 | 750 | Step DD_TR_1
2.5958 | 122.409 | 13.146 | 19073.4394 | 18270.2444 | 12707.5545 | 0.06386 | 131.9426 | 1 | 123.233 | 126 | 19228.317 | 13177.508 | -509.1 | -2359.1 | 750 | Step DD_TR_1
2.596 | 121.4691 | 13.1935 | 19089.8243 | 18286.9875 | 12724.9694 | 0.064045 | 132.0562 | -1 | 122.409 | 126 | 19228.317 | 12707.554 | -5.5 | -1855.5 | 750 | Step DD_TR_2

## VV_1_PWR_66_vref_100.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 121.5393 | 13.1685 | 19029.9966 | 18308.6356 | 12681.2003 | 0.064199 | 132.6675 | -1 | 122.409 | 126 | 19228.317 | 12707.554 | -5.5 | -1855.5 | 750 | Step DD_TR_2
0.0004907 | 121.6288 | 13.117 | 19053.3006 | 18337.6481 | 11769.9142 | 0.064098 | 132.1655 | 1 | 121.539 | 126 | 19029.997 | 12681.2 | -5.5 | -1855.5 | 750 | Step DD_TR_2
0.002382 | 122.0379 | 13.0064 | 20639.6309 | 18321.1281 | 11739.4765 | 0.064255 | 132.5558 | 1 | 121.539 | 126 | 19029.997 | 12681.2 | -5.5 | -1855.5 | 750 | Step DD_TR_2
0.0031673 | 121.9758 | 12.9906 | 20691.52 | 18184.4606 | 11689.712 | 0.069593 | 132.2285 | 0 | 122.038 | 120.6 | 19029.997 | 11739.476 | 0 | -1330 | 750 | Step G_TR_1
0.0035846 | 122.4915 | 12.9878 | 20637.7277 | 18125.9041 | 10272.6326 | 0.069523 | 131.9773 | 1 | 122.038 | 120.6 | 19029.997 | 11739.476 | 0 | -1330 | 750 | Step G_TR_1
0.0043206 | 122.6428 | 12.891 | 20722.6448 | 18117.6937 | 10295.5754 | 0.069264 | 131.613 | 1 | 122.492 | 120.6 | 19029.997 | 10272.633 | -37.1 | -1513.1 | 750 | Step G_TR_2
0.012241 | 122.4776 | 12.8713 | 20775.086 | 18113.8218 | 11143.9774 | 0.069109 | 131.2936 | 1 | 122.492 | 120.6 | 19029.997 | 10272.633 | -37.1 | -1513.1 | 750 | Step G_TR_2
0.012484 | 122.0103 | 12.8973 | 20698.0843 | 18071.8651 | 11170.1859 | 0.069174 | 130.962 | 1 | 122.478 | 120.6 | 20775.086 | 11143.977 | -37.1 | -1513.1 | 750 | Step G_TR_2
0.013476 | 122.5641 | 12.9101 | 20505.2128 | 15970.2744 | 11213.1015 | 0.068572 | 130.6497 | 1 | 122.478 | 120.6 | 20775.086 | 11143.977 | -37.1 | -1513.1 | 750 | Step G_TR_2
0.013876 | 122.2285 | 12.9139 | 20442.5368 | 16048.0389 | 11170.4838 | 0.068372 | 129.7772 | 1 | 122.564 | 124.2 | 20775.086 | 11213.101 | -66.1 | -1542.1 | 750 | Step H_TR_1
0.014064 | 122.7864 | 12.8655 | 20396.1979 | 16038.3682 | 11219.0373 | 0.068361 | 129.5917 | 1 | 122.564 | 124.2 | 20775.086 | 11213.101 | -66.1 | -1542.1 | 750 | Step H_TR_1
0.014435 | 123.1211 | 12.8601 | 20435.4294 | 16010.0719 | 11272.3258 | 0.068262 | 129.6184 | 1 | 122.786 | 124.2 | 20775.086 | 11219.037 | -155.7 | -1631.7 | 750 | Step H_TR_2
0.019481 | 123.0897 | 12.8123 | 20285.9557 | 16051.4411 | 11275.6339 | 0.064466 | 129.3027 | 1 | 122.786 | 124.2 | 20775.086 | 11219.037 | -155.7 | -1631.7 | 750 | Step H_TR_2
0.019688 | 123.5857 | 12.8757 | 20228.8701 | 16084.808 | 11245.0815 | 0.064293 | 128.8693 | 1 | 123.09 | 124.2 | 20285.956 | 11275.634 | -155.7 | -1631.7 | 750 | Step H_TR_2
0.020616 | 123.1665 | 12.828 | 20261.7772 | 16083.7777 | 11205.2882 | 0.064159 | 128.2147 | 1 | 123.09 | 124.2 | 20285.956 | 11275.634 | -155.7 | -1631.7 | 750 | Step H_TR_2
0.020949 | 123.7366 | 12.8162 | 20246.041 | 16006.2778 | 11174.117 | 0.064194 | 119.9978 | 1 | 123.166 | 126 | 20285.956 | 11205.288 | -309 | -1785 | 750 | Step I_TR_1
0.021097 | 123.4969 | 12.812 | 20177.5857 | 16019.4094 | 11153.5443 | 0.063891 | 119.5838 | -1 | 123.166 | 126 | 20285.956 | 11205.288 | -309 | -1785 | 750 | Step I_TR_1
0.021402 | 123.1218 | 12.76 | 20097.0092 | 16076.2196 | 11174.6723 | 0.063807 | 119.1676 | 1 | 123.497 | 126 | 20285.956 | 11153.544 | -442.5 | -1918.5 | 750 | Step I_TR_2
0.025154 | 122.619 | 12.6979 | 20114.3227 | 16013.0264 | 11155.2582 | 0.063517 | 119.6629 | 1 | 123.497 | 126 | 20285.956 | 11153.544 | -442.5 | -1918.5 | 750 | Step I_TR_2
0.025316 | 103.1705 | 12.6398 | 20067.3993 | 18507.1099 | 11121.8524 | 0.063618 | 119.4027 | -1 | 122.619 | 126 | 20114.323 | 11155.258 | -442.5 | -1918.5 | 750 | Step I_TR_2
0.025965 | 102.5957 | 12.6017 | 20077.6661 | 18499.9624 | 11134.8399 | 0.063518 | 119.3308 | 1 | 122.619 | 126 | 20114.323 | 11155.258 | -442.5 | -1918.5 | 750 | Step I_TR_2
0.026238 | 102.983 | 12.551 | 20056.4794 | 18488.587 | 11171.5744 | 0.071638 | 119.256 | 1 | 102.596 | 127.8 | 20114.323 | 11134.84 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_1
0.026365 | 102.9461 | 12.5499 | 20143.21 | 18482.4307 | 11126.4642 | 0.071706 | 137.897 | 1 | 102.596 | 127.8 | 20114.323 | 11134.84 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_1
0.026614 | 103.4443 | 12.6091 | 20062.9633 | 18499.1236 | 11408.2066 | 0.071968 | 138.1858 | 1 | 102.946 | 127.8 | 20114.323 | 11126.464 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.19074 | 103.4788 | 12.6532 | 20060.8552 | 18562.5488 | 11432.095 | 0.071276 | 137.8435 | 1 | 102.946 | 127.8 | 20114.323 | 11126.464 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.19089 | 103.7354 | 12.6549 | 19954.2826 | 18548.0504 | 11440.8133 | 0.071524 | 137.7055 | 1 | 103.479 | 127.8 | 20060.855 | 11432.095 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.19179 | 103.6703 | 12.6446 | 19807.7953 | 18561.5722 | 11466.5481 | 0.071441 | 138.215 | 1 | 103.479 | 127.8 | 20060.855 | 11432.095 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.19212 | 103.4392 | 12.5953 | 19823.0911 | 18621.892 | 11460.0263 | 0.071675 | 137.9363 | 1 | 103.67 | 131.4 | 20060.855 | 11466.548 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_1
0.19222 | 102.7295 | 12.6354 | 19790.731 | 18550.1004 | 11498.9344 | 0.07157 | 138.295 | 1 | 103.67 | 131.4 | 20060.855 | 11466.548 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_1
0.19241 | 101.9463 | 12.6402 | 19685.5451 | 18581.0217 | 11446.6462 | 0.07111 | 138.1655 | 1 | 102.729 | 131.4 | 20060.855 | 11498.934 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.24265 | 101.6783 | 12.6519 | 19657.2288 | 17744.7209 | 11390.7776 | 0.070922 | 137.8156 | 1 | 102.729 | 131.4 | 20060.855 | 11498.934 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.24279 | 101.3406 | 12.6434 | 19646.9659 | 17751.906 | 11410.6151 | 0.070821 | 138.0285 | 1 | 101.678 | 131.4 | 19657.229 | 11390.778 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.24339 | 100.9115 | 12.656 | 19633.0953 | 16313.3876 | 11447.4431 | 0.07066 | 138.4072 | 1 | 101.678 | 131.4 | 19657.229 | 11390.778 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.24363 | 100.8956 | 12.6722 | 19410.0177 | 16348.2822 | 12580.1347 | 0.070556 | 138.762 | 1 | 100.912 | 130.2 | 19657.229 | 11447.443 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_1
0.24373 | 101.3279 | 12.6439 | 19298.6737 | 16429.8853 | 12565.6385 | 0.070631 | 138.9496 | 1 | 100.912 | 130.2 | 19657.229 | 11447.443 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_1
0.24393 | 101.1285 | 12.6106 | 19309.8725 | 16432.2387 | 12553.5958 | 0.062076 | 138.8077 | -1 | 101.328 | 130.2 | 19657.229 | 12565.639 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.44412 | 101.2472 | 12.5705 | 20524.2335 | 16416.4762 | 12539.8137 | 0.061622 | 138.4213 | 1 | 101.328 | 130.2 | 19657.229 | 12565.639 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.44426 | 100.7882 | 13.3471 | 20604.9862 | 16394.7337 | 12524.5444 | 0.061791 | 140.697 | 1 | 101.247 | 130.2 | 20524.234 | 12539.814 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.44515 | 100.655 | 13.398 | 20511.9064 | 16440.8974 | 12568.5734 | 0.061523 | 140.1252 | 1 | 101.247 | 130.2 | 20524.234 | 12539.814 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.44547 | 100.5523 | 13.3897 | 18641.2681 | 15872.1052 | 13374.2921 | 0.061699 | 140.6624 | 1 | 100.655 | 131.4 | 20524.234 | 12568.573 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_1
0.44572 | 100.8888 | 13.3999 | 18702.7801 | 15910.3091 | 13440.5866 | 0.060619 | 140.0434 | -1 | 100.655 | 131.4 | 20524.234 | 12568.573 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_1
0.44604 | 100.6995 | 13.4456 | 18624.7478 | 15949.825 | 13488.3356 | 0.060629 | 140.2483 | 1 | 100.889 | 131.4 | 20524.234 | 13440.587 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.63592 | 97.5248 | 13.4181 | 18617.1789 | 14424.9118 | 13393.2144 | 0.061498 | 140.3538 | 1 | 100.889 | 131.4 | 20524.234 | 13440.587 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.63607 | 97.4649 | 13.408 | 18529.0486 | 14372.0886 | 13405.0045 | 0.061346 | 140.5753 | 0 | 97.525 | 131.4 | 18617.179 | 13393.214 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.63711 | 97.1824 | 13.3883 | 18537.7173 | 14379.8893 | 13352.4414 | 0.06127 | 140.1013 | 1 | 97.525 | 131.4 | 18617.179 | 13393.214 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.63756 | 97.2898 | 12.8876 | 18565.0538 | 14417.4067 | 13374.8389 | 0.061353 | 140.032 | 0 | 97.182 | 127.8 | 18617.179 | 13352.441 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_1
0.63767 | 97.093 | 12.8378 | 18649.3416 | 14378.2945 | 13407.6256 | 0.061512 | 139.7026 | 1 | 97.182 | 127.8 | 18617.179 | 13352.441 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_1
0.63786 | 96.1397 | 12.8177 | 18587.1278 | 14281.7563 | 13451.2839 | 0.061507 | 140.221 | 0 | 97.093 | 127.8 | 18617.179 | 13407.626 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.81684 | 95.7376 | 12.7857 | 18628.6941 | 14310.6131 | 12830.8685 | 0.061182 | 139.9655 | 1 | 97.093 | 127.8 | 18617.179 | 13407.626 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.81707 | 96.0212 | 12.8427 | 18519.714 | 14375.7547 | 12887.1911 | 0.061124 | 140.616 | 1 | 95.738 | 127.8 | 18628.694 | 12830.869 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.81809 | 96.1445 | 12.5867 | 18497.5308 | 14379.8469 | 12827.1838 | 0.061005 | 140.9871 | 1 | 95.738 | 127.8 | 18628.694 | 12830.869 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.81837 | 95.9422 | 12.5603 | 18421.5464 | 14450.3016 | 10920.4708 | 0.061049 | 140.1727 | 1 | 96.144 | 126 | 18628.694 | 12827.184 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_1
0.81852 | 96.1829 | 14.6078 | 18465.1095 | 14399.9635 | 10959.6672 | 0.060981 | 139.2706 | 1 | 96.144 | 126 | 18628.694 | 12827.184 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_1
0.81872 | 96.4551 | 14.6411 | 18379.1021 | 14444.2763 | 10922.0854 | 0.060721 | 139.3849 | 1 | 96.183 | 126 | 18628.694 | 10959.667 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
1.0116 | 96.2175 | 14.5762 | 18346.8453 | 14489.9057 | 9277.9015 | 0.060729 | 139.3498 | 1 | 96.183 | 126 | 18628.694 | 10959.667 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
1.012 | 96.3797 | 14.558 | 21311.9182 | 14540.7119 | 9315.8155 | 0.060566 | 138.8424 | 0 | 96.218 | 126 | 18346.845 | 9277.901 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
1.0136 | 96.5995 | 14.6056 | 21220.4442 | 14522.068 | 9293.6725 | 0.060523 | 139.1635 | 1 | 96.218 | 126 | 18346.845 | 9277.901 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
1.0142 | 96.704 | 14.5732 | 20777.7038 | 14486.6948 | 9295.8405 | 0.068733 | 139.4871 | 1 | 96.599 | 124.2 | 18346.845 | 9293.673 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_1
1.0145 | 96.7406 | 14.5806 | 20827.7274 | 14556.8021 | 9272.4919 | 0.069015 | 139.0768 | 0 | 96.599 | 124.2 | 18346.845 | 9293.673 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_1
1.0151 | 111.137 | 14.6431 | 20777.7599 | 14515.5444 | 9478.5715 | 0.069349 | 138.8109 | 1 | 96.741 | 124.2 | 18346.845 | 9272.492 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.0686 | 118.9669 | 14.6127 | 20823.9446 | 14587.765 | 9489.8503 | 0.069589 | 138.2215 | 1 | 96.741 | 124.2 | 18346.845 | 9272.492 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.0687 | 119.3951 | 14.5616 | 20896.8393 | 14543.7075 | 9475.9842 | 0.069884 | 138.1637 | 1 | 118.967 | 124.2 | 20823.945 | 9489.85 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.07 | 119.1734 | 14.4384 | 20866.7637 | 14577.1135 | 8438.3385 | 0.069949 | 137.5034 | 1 | 118.967 | 124.2 | 20823.945 | 9489.85 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.0703 | 119.7384 | 14.2408 | 20772.3424 | 14549.2556 | 8471.6034 | 0.070117 | 137.7186 | 0 | 119.173 | 120.6 | 20823.945 | 8438.339 | 0 | -750 | 841.6 | Step Q_TR_1
1.0704 | 110.8285 | 14.1843 | 20694.6496 | 14546.0199 | 8497.1277 | 0.074872 | 137.1232 | 1 | 119.173 | 120.6 | 20823.945 | 8438.339 | 0 | -750 | 841.6 | Step Q_TR_1
1.0706 | 110.8472 | 14.1738 | 20756.8331 | 14556.7116 | 8468.1748 | 0.0674 | 136.4908 | 1 | 110.828 | 120.6 | 20823.945 | 8497.128 | 2731.4 | 1255.4 | 3654 | Step Q_TR_2
1.2478 | 110.7454 | 14.2204 | 20795.2468 | 15490.3312 | 8458.2097 | 0.067342 | 136.5102 | 1 | 110.828 | 120.6 | 20823.945 | 8497.128 | 2731.4 | 1255.4 | 3654 | Step Q_TR_2
1.248 | 110.1968 | 13.8558 | 20854.8531 | 15546.0611 | 8427.6033 | 0.067427 | 136.3018 | -1 | 110.745 | 120.6 | 20795.247 | 8458.21 | 2731.4 | 1255.4 | 3654 | Step Q_TR_2
1.2491 | 109.6849 | 13.878 | 20804.4455 | 15491.0473 | 8400.0764 | 0.067193 | 136.0125 | 1 | 110.745 | 120.6 | 20795.247 | 8458.21 | 2731.4 | 1255.4 | 3654 | Step Q_TR_2
1.2493 | 92.1895 | 13.809 | 20840.3016 | 15085.6486 | 8341.5814 | 0.066996 | 136.6764 | 1 | 109.685 | 120 | 20795.247 | 8400.076 | 2904 | 1716.4 | 3654 | Step R_TR_1
1.2494 | 92.5708 | 13.7718 | 20782.3044 | 15043.2597 | 8353.1177 | 0.066769 | 136.2801 | 1 | 109.685 | 120 | 20795.247 | 8400.076 | 2904 | 1716.4 | 3654 | Step R_TR_1
1.2497 | 92.6422 | 13.8042 | 20728.5256 | 15116.5259 | 8383.0448 | 0.067048 | 136.4592 | 1 | 92.571 | 120 | 20795.247 | 8353.118 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.43 | 92.431 | 13.7651 | 20749.2981 | 15086.0571 | 8386.5719 | 0.066957 | 136.1248 | 1 | 92.571 | 120 | 20795.247 | 8353.118 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.4302 | 92.8664 | 13.799 | 20769.1967 | 15083.9296 | 8415.3583 | 0.067215 | 136.4271 | 1 | 92.431 | 120 | 20749.298 | 8386.572 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.4311 | 93.2322 | 13.8346 | 20755.2209 | 15114.0269 | 8425.4492 | 0.067182 | 136.8078 | 1 | 92.431 | 120 | 20749.298 | 8386.572 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.4315 | 92.5895 | 13.8046 | 20755.289 | 15050.4629 | 8451.6134 | 0.067224 | 136.6752 | -1 | 93.232 | 119.4 | 20749.298 | 8425.449 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_1
1.4316 | 92.2187 | 14.1669 | 20600.8388 | 14979.1908 | 8471.1815 | 0.065704 | 136.8987 | 1 | 93.232 | 119.4 | 20749.298 | 8425.449 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_1
1.4319 | 92.3549 | 14.9486 | 20698.7865 | 15013.82 | 8473.4623 | 0.065561 | 137.122 | 1 | 92.219 | 119.4 | 20749.298 | 8471.181 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.6413 | 91.998 | 14.8494 | 20633.2434 | 15021.7427 | 8455.0063 | 0.065832 | 136.7976 | 1 | 92.219 | 119.4 | 20749.298 | 8471.181 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.6415 | 92.004 | 14.8946 | 20678.9937 | 15047.9058 | 8464.765 | 0.066111 | 136.9285 | 1 | 91.998 | 119.4 | 20633.243 | 8455.006 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.6425 | 91.7475 | 14.9276 | 20750.8783 | 15041.0703 | 8491.2682 | 0.066412 | 136.7599 | 1 | 91.998 | 119.4 | 20633.243 | 8455.006 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.6428 | 91.5469 | 16.2094 | 20791.9911 | 15016.8848 | 8526.428 | 0.066445 | 135.5838 | 1 | 91.747 | 116 | 20633.243 | 8491.268 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_1
1.6429 | 91.2105 | 16.1653 | 20841.7001 | 15000.0997 | 8560.4086 | 0.066384 | 135.0146 | -1 | 91.747 | 116 | 20633.243 | 8491.268 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_1
1.6432 | 91.3545 | 14.2588 | 20778.7525 | 14973.8771 | 8579.7211 | 0.066488 | 135.2867 | 0 | 91.21 | 116 | 20633.243 | 8560.409 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.8101 | 91.6204 | 14.2052 | 20730.7242 | 14922.1985 | 8594.2712 | 0.066515 | 135.0935 | 0 | 91.21 | 116 | 20633.243 | 8560.409 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.8102 | 91.2214 | 14.1182 | 20662.2438 | 14969.9822 | 8633.9639 | 0.076637 | 134.4408 | 1 | 91.62 | 116 | 20730.724 | 8594.271 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.8109 | 91.4545 | 12.6924 | 20627.8354 | 14904.1013 | 8674.502 | 0.076479 | 134.0386 | 0 | 91.62 | 116 | 20730.724 | 8594.271 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.8112 | 91.0368 | 12.7388 | 20584.4675 | 14865.3076 | 8674.8917 | 0.076201 | 133.8517 | 1 | 91.455 | 116 | 20730.724 | 8674.502 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_1
1.8113 | 97.7847 | 12.7105 | 20680.045 | 14745.7875 | 8713.8384 | 0.076348 | 133.2372 | 1 | 91.455 | 116 | 20730.724 | 8674.502 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_1
1.8116 | 97.9569 | 12.7272 | 20628.1955 | 14712.8275 | 8737.93 | 0.076062 | 133.1832 | 1 | 97.785 | 116 | 20730.724 | 8713.838 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.8679 | 98.2257 | 12.7593 | 20592.8632 | 14688.439 | 9750.3645 | 0.076121 | 132.6664 | 1 | 97.785 | 116 | 20730.724 | 8713.838 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.8681 | 97.9513 | 12.7902 | 20601.4808 | 14605.8358 | 9790.9558 | 0.076482 | 132.9996 | 1 | 98.226 | 116 | 20592.863 | 9750.365 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.8692 | 97.9109 | 12.6944 | 18024.6806 | 14555.3612 | 9809.983 | 0.076553 | 132.5811 | 1 | 98.226 | 116 | 20592.863 | 9750.365 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.8695 | 98.045 | 12.7172 | 18081.7374 | 14622.8012 | 9802.0515 | 0.076672 | 132.0957 | 1 | 97.911 | 117.8 | 20592.863 | 9809.983 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_1
1.8696 | 98.2722 | 12.7783 | 18072.2913 | 14552.6562 | 9803.5029 | 0.076386 | 153.0446 | 0 | 97.911 | 117.8 | 20592.863 | 9809.983 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_1
1.8699 | 84.3499 | 12.7655 | 17988.8399 | 14488.3041 | 9814.3366 | 0.076589 | 153.0246 | 1 | 98.272 | 117.8 | 20592.863 | 9803.503 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
2.074 | 84.6652 | 12.8011 | 17935.3675 | 14432.3992 | 9805.7971 | 0.076912 | 152.8796 | -1 | 98.272 | 117.8 | 20592.863 | 9803.503 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
2.0742 | 84.7595 | 12.7386 | 17882.5708 | 14370.313 | 9745.5702 | 0.076523 | 153.3364 | 0 | 84.665 | 117.8 | 17935.368 | 9805.797 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
2.0753 | 84.8062 | 12.7903 | 17791.5995 | 14389.671 | 9793.9037 | 0.076661 | 166.272 | -1 | 84.665 | 117.8 | 17935.368 | 9805.797 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
2.0755 | 84.4956 | 12.8498 | 17783.2766 | 14403.9064 | 9788.3069 | 0.076921 | 165.98 | 1 | 84.806 | 116 | 17935.368 | 9793.904 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_1
2.0757 | 84.7976 | 12.8182 | 17817.5937 | 14388.9117 | 9749.7438 | 0.074089 | 165.2192 | 1 | 84.806 | 116 | 17935.368 | 9793.904 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_1
2.076 | 85.0088 | 10.7598 | 17793.7216 | 14347.8783 | 9716.4812 | 0.073796 | 165.0293 | 1 | 84.798 | 116 | 17935.368 | 9749.744 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.266 | 85.3453 | 10.6601 | 17806.8109 | 14345.4146 | 8778.5618 | 0.07346 | 165.2866 | 1 | 84.798 | 116 | 17935.368 | 9749.744 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.2661 | 85.2045 | 10.6736 | 17801.1229 | 14408.7085 | 8818.4737 | 0.073356 | 165.2803 | 1 | 85.345 | 116 | 17806.811 | 8778.562 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.2672 | 92.5493 | 10.6626 | 17728.9148 | 14343.6783 | 7546.9471 | 0.073679 | 166.046 | 1 | 85.345 | 116 | 17806.811 | 8778.562 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.2674 | 92.3015 | 10.68 | 17740.6231 | 14291.4615 | 7569.9766 | 0.07373 | 166.8617 | 1 | 92.549 | 116 | 17806.811 | 7546.947 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_1
2.2676 | 92.092 | 10.6659 | 17758.1832 | 14192.0911 | 7560.4063 | 0.073587 | 166.4484 | 1 | 92.549 | 116 | 17806.811 | 7546.947 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_1
2.2679 | 91.799 | 10.6664 | 17771.0919 | 14187.4394 | 6490.6935 | 0.073433 | 165.84 | -1 | 92.092 | 116 | 17806.811 | 7560.406 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.455 | 91.9498 | 10.6917 | 17695.5375 | 14063.1332 | 6485.0501 | 0.073624 | 178.8137 | 1 | 92.092 | 116 | 17806.811 | 7560.406 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.4551 | 92.3004 | 10.6542 | 17744.6842 | 14053.0794 | 6480.7709 | 0.0732 | 177.9225 | 1 | 91.95 | 116 | 17695.537 | 6485.05 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.4559 | 92.2241 | 10.6947 | 17712.1977 | 12369.601 | 6441.4258 | 0.070442 | 177.0473 | 1 | 91.95 | 116 | 17695.537 | 6485.05 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.4562 | 91.896 | 10.635 | 17723.7498 | 12407.135 | 6422.2645 | 0.070161 | 172.0978 | 1 | 92.224 | 119.4 | 17695.537 | 6441.426 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_1
2.4563 | 91.6028 | 10.6728 | 17715.3626 | 12464.3188 | 6415.5042 | 0.07038 | 171.3557 | 1 | 92.224 | 119.4 | 17695.537 | 6441.426 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_1
2.4565 | 91.2031 | 11.0439 | 17797.7146 | 12492.0674 | 6441.082 | 0.0701 | 171.7745 | 1 | 91.603 | 119.4 | 17695.537 | 6415.504 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.6352 | 91.0877 | 11.0171 | 17805.8702 | 12476.8423 | 6429.1151 | 0.06989 | 171.0572 | 1 | 91.603 | 119.4 | 17695.537 | 6415.504 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.6354 | 90.8758 | 11.0666 | 17779.5757 | 12433.9753 | 6460.5707 | 0.069798 | 171.4813 | 1 | 91.088 | 119.4 | 17805.87 | 6429.115 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.6364 | 91.2138 | 11.0422 | 17800.6279 | 12390.8663 | 6473.5748 | 0.069687 | 170.9381 | 1 | 91.088 | 119.4 | 17805.87 | 6429.115 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.6367 | 91.5615 | 11.0474 | 17779.2116 | 12428.9864 | 6500.715 | 0.069109 | 189.3149 | 1 | 91.214 | 120 | 17805.87 | 6473.575 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_1
2.6368 | 91.2172 | 11.0794 | 17864.258 | 12461.5877 | 6525.3529 | 0.069107 | 188.9818 | 1 | 91.214 | 120 | 17805.87 | 6473.575 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_1
2.6371 | 91.0869 | 11.086 | 17912.088 | 12873.1914 | 6497.4019 | 0.068662 | 189.5708 | 1 | 91.217 | 120 | 17805.87 | 6525.353 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2

## VV_1_PWR_66_vref_95.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 91.3606 | 9.808 | 17917.9371 | 12937.2447 | 6455.9314 | 0.068842 | 189.3038 | 0 | 91.217 | 120 | 17805.87 | 6525.353 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0001271 | 91.7389 | 9.8271 | 17945.8127 | 11912.8884 | 6427.5769 | 0.068997 | 190.096 | 1 | 91.361 | 120 | 17917.937 | 6455.931 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0008717 | 91.5818 | 9.8166 | 17915.1586 | 11868.8686 | 6408.2578 | 0.06908 | 161.0481 | 0 | 91.361 | 120 | 17917.937 | 6455.931 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0011006 | 91.7577 | 10.1562 | 17851.7802 | 11878.5561 | 6417.8925 | 0.068819 | 160.6938 | 0 | 91.582 | 120.6 | 17917.937 | 6408.258 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_1
0.0011939 | 91.7064 | 10.1406 | 17810.0312 | 11146.2766 | 6445.5656 | 0.068518 | 176.6637 | 1 | 91.582 | 120.6 | 17917.937 | 6408.258 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_1
0.0013832 | 91.2476 | 8.9301 | 17786.8601 | 11721.4539 | 6454.2904 | 0.068451 | 176.6539 | -1 | 91.706 | 120.6 | 17917.937 | 6445.566 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_2
0.0046247 | 91.0921 | 9.2184 | 17753.4925 | 11708.2057 | 6423.7646 | 0.068781 | 177.0587 | 1 | 91.706 | 120.6 | 17917.937 | 6445.566 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_2
0.0047518 | 90.7634 | 9.1828 | 17679.7587 | 11727.9932 | 7210.3545 | 0.06874 | 183.1603 | 1 | 91.092 | 120.6 | 17753.493 | 6423.765 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_2
0.0057489 | 90.6216 | 9.1855 | 17679.9523 | 11786.5035 | 7245.0413 | 0.068436 | 183.6437 | 1 | 91.092 | 120.6 | 17753.493 | 6423.765 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_2
0.0059633 | 90.3202 | 9.1203 | 17764.6724 | 11750.6402 | 7280.0386 | 0.077704 | 183.6865 | 0 | 90.622 | 124.2 | 17753.493 | 7245.041 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_1
0.0060568 | 90.7601 | 9.1004 | 17850.8546 | 11761.0914 | 7305.1759 | 0.077769 | 196.4632 | 1 | 90.622 | 124.2 | 17753.493 | 7245.041 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_1
0.0062459 | 90.0138 | 9.0989 | 17885.0315 | 11713.6414 | 7312.7534 | 0.077644 | 197.0197 | 1 | 90.76 | 124.2 | 17753.493 | 7305.176 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_2
0.0097845 | 89.8249 | 8.6389 | 20771.6798 | 11650.3317 | 7289.9178 | 0.077633 | 197.9365 | 1 | 90.76 | 124.2 | 17753.493 | 7305.176 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_2
0.00991 | 89.8795 | 8.6359 | 22367.2695 | 11600.4938 | 7296.1673 | 0.077701 | 197.615 | -1 | 89.825 | 124.2 | 20771.68 | 7289.918 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_2
0.010548 | 89.7615 | 8.6474 | 22358.1488 | 11654.3957 | 7241.522 | 0.077404 | 196.7923 | 1 | 89.825 | 124.2 | 20771.68 | 7289.918 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_2
0.01079 | 90.0486 | 8.6153 | 22300.6575 | 11637.8031 | 7270.9603 | 0.077207 | 195.9003 | 1 | 89.762 | 126 | 20771.68 | 7241.522 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_1
0.010903 | 90.3476 | 8.5845 | 22188.051 | 11633.1642 | 7236.7806 | 0.077451 | 196.0634 | 1 | 89.762 | 126 | 20771.68 | 7241.522 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_1
0.011123 | 90.4694 | 8.5555 | 22138.5926 | 11657.851 | 7231.6024 | 0.077222 | 184.3299 | 1 | 90.348 | 126 | 20771.68 | 7236.781 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_2
0.01462 | 90.3252 | 8.58 | 22116.3672 | 9814.8651 | 7258.3986 | 0.076861 | 184.461 | 1 | 90.348 | 126 | 20771.68 | 7236.781 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_2
0.014816 | 90.2143 | 8.5807 | 22063.3058 | 9849.3781 | 7287.6375 | 0.076608 | 183.9633 | 0 | 90.325 | 126 | 22116.367 | 7258.399 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_2
0.015904 | 90.3732 | 8.5652 | 22091.7941 | 9830.9472 | 6293.407 | 0.076564 | 184.8695 | 1 | 90.325 | 126 | 22116.367 | 7258.399 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_2
0.016206 | 90.2448 | 8.5368 | 21282.4677 | 9786.5094 | 6311.8343 | 0.076624 | 201.4952 | 1 | 90.373 | 127.8 | 22116.367 | 6293.407 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_1
0.0163 | 89.8399 | 8.5526 | 21331.4324 | 9754.1749 | 6542.5376 | 0.076873 | 200.5217 | 1 | 90.373 | 127.8 | 22116.367 | 6293.407 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_1
0.016597 | 90.2744 | 8.5622 | 21288.9176 | 8189.3847 | 6535.191 | 0.076978 | 200.8568 | 1 | 89.84 | 127.8 | 22116.367 | 6542.538 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.020844 | 90.4291 | 8.567 | 18944.7529 | 8213.8893 | 6532.2026 | 0.077177 | 201.2155 | 1 | 89.84 | 127.8 | 22116.367 | 6542.538 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.021121 | 90.0047 | 8.5705 | 19027.7062 | 8217.7985 | 6499.8908 | 0.077392 | 218.375 | 1 | 90.429 | 127.8 | 18944.753 | 6532.203 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.022034 | 90.0147 | 8.5534 | 18728.9881 | 8186.9916 | 6487.7778 | 0.077576 | 218.813 | 1 | 90.429 | 127.8 | 18944.753 | 6532.203 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.022257 | 78.3589 | 8.2363 | 18802.1865 | 8154.7413 | 6461.9165 | 0.077719 | 218.1842 | 1 | 90.015 | 131.4 | 18944.753 | 6487.778 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_1
0.022351 | 78.2673 | 8.2025 | 18795.3233 | 8181.0558 | 6491.9093 | 0.077835 | 217.8578 | 1 | 90.015 | 131.4 | 18944.753 | 6487.778 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_1
0.022574 | 78.0244 | 8.1735 | 18828.3972 | 8134.3688 | 6475.3973 | 0.078121 | 217.732 | 1 | 78.267 | 131.4 | 18944.753 | 6491.909 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.067005 | 78.1966 | 9.3517 | 18825.2809 | 8116.5876 | 6806.6711 | 0.078406 | 217.884 | 1 | 78.267 | 131.4 | 18944.753 | 6491.909 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.06729 | 78.3934 | 9.2666 | 18756.0276 | 8085.8932 | 6785.0887 | 0.078797 | 217.8625 | 1 | 78.197 | 131.4 | 18825.281 | 6806.671 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.2027 | 78.2019 | 9.2506 | 18732.3583 | 8084.2855 | 6818.6915 | 0.078405 | 216.8865 | 1 | 78.197 | 131.4 | 18825.281 | 6806.671 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.20362 | 78.3653 | 9.246 | 18661.5329 | 8097.3701 | 6824.2249 | 0.078635 | 217.4807 | 1 | 78.202 | 130.2 | 18825.281 | 6818.692 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_1
0.20406 | 78.4265 | 9.2296 | 18723.2925 | 8077.0376 | 6830.4542 | 0.078932 | 234.7713 | 1 | 78.202 | 130.2 | 18825.281 | 6818.692 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_1
0.20532 | 78.6424 | 9.2651 | 18791.227 | 8062.7966 | 6856.2061 | 0.07858 | 233.7388 | 1 | 78.426 | 130.2 | 18825.281 | 6830.454 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.27109 | 78.3064 | 9.249 | 18768.5058 | 8085.5393 | 6880.1002 | 0.072083 | 232.7419 | 1 | 78.426 | 130.2 | 18825.281 | 6830.454 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.27123 | 78.3606 | 9.2388 | 18686.1969 | 8051.9347 | 6879.7172 | 0.066968 | 232.4865 | 1 | 78.306 | 130.2 | 18768.506 | 6880.1 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.27225 | 78.3848 | 9.267 | 18608.0918 | 8024.2082 | 6881.0987 | 0.066703 | 233.3166 | 1 | 78.306 | 130.2 | 18768.506 | 6880.1 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.27262 | 78.3942 | 9.2669 | 18523.7219 | 8021.784 | 6890.7436 | 0.066621 | 233.8589 | 1 | 78.385 | 131.4 | 18768.506 | 6881.099 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_1
0.27276 | 78.5671 | 9.2441 | 16067.0971 | 8781.6538 | 6877.7383 | 0.06617 | 231.8772 | -1 | 78.385 | 131.4 | 18768.506 | 6881.099 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_1
0.27294 | 78.6133 | 9.2585 | 16012.8328 | 8785.0855 | 6921.9119 | 0.06647 | 231.1934 | 1 | 78.567 | 131.4 | 18768.506 | 6877.738 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.46214 | 78.8158 | 9.254 | 16064.4925 | 8761.5501 | 6920.2762 | 0.066164 | 261.9287 | 1 | 78.567 | 131.4 | 18768.506 | 6877.738 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.46227 | 78.5926 | 9.2167 | 15988.2193 | 8756.0937 | 6947.082 | 0.066287 | 262.0105 | 1 | 78.816 | 131.4 | 16064.493 | 6920.276 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.46321 | 78.4003 | 9.2462 | 15983.2767 | 8727.7947 | 6931.933 | 0.066469 | 261.7015 | 1 | 78.816 | 131.4 | 16064.493 | 6920.276 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.46343 | 78.3071 | 9.1798 | 16048.2532 | 8756.9878 | 6897.5866 | 0.070683 | 280.3778 | 1 | 78.4 | 127.8 | 16064.493 | 6931.933 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_1
0.46361 | 78.0642 | 9.1962 | 18167.8274 | 8755.094 | 6868.9943 | 0.07049 | 280.135 | 1 | 78.4 | 127.8 | 16064.493 | 6931.933 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_1
0.46385 | 78.1088 | 9.1749 | 19998.8391 | 8780.912 | 6880.2538 | 0.063529 | 280.7548 | 1 | 78.064 | 127.8 | 16064.493 | 6868.994 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.64819 | 77.7559 | 9.0899 | 20098.8301 | 9418.1379 | 6892.1212 | 0.058598 | 280.6264 | 1 | 78.064 | 127.8 | 16064.493 | 6868.994 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.64837 | 77.4185 | 9.0772 | 20186.4826 | 9386.154 | 6869.5421 | 0.058623 | 279.5437 | 1 | 77.756 | 127.8 | 20098.83 | 6892.121 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.64937 | 77.1913 | 9.0973 | 20272.3822 | 9386.1528 | 6862.3038 | 0.058409 | 288.0818 | 1 | 77.756 | 127.8 | 20098.83 | 6892.121 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.64962 | 77.3794 | 9.0893 | 20187.0744 | 9428.6228 | 6853.6409 | 0.058619 | 288.7014 | 0 | 77.191 | 126 | 20098.83 | 6862.304 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_1
0.64975 | 75.3379 | 9.0526 | 20180.6074 | 9416.3392 | 7438.7114 | 0.058511 | 288.9549 | 1 | 77.191 | 126 | 20098.83 | 6862.304 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_1
0.65005 | 74.8767 | 9.0271 | 20221.699 | 10781.7922 | 7415.5893 | 0.05845 | 287.9435 | 1 | 75.338 | 126 | 20098.83 | 7438.711 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
0.82503 | 75.243 | 8.3021 | 20197.3122 | 10790.9554 | 7435.8635 | 0.058555 | 286.8515 | 1 | 75.338 | 126 | 20098.83 | 7438.711 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
0.82518 | 75.412 | 8.2148 | 20217.363 | 10764.0092 | 7420.1948 | 0.058337 | 287.9486 | 1 | 75.243 | 126 | 20197.312 | 7435.863 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
0.82625 | 75.3468 | 8.2238 | 20265.8011 | 10710.9038 | 7421.4587 | 0.058124 | 287.725 | 1 | 75.243 | 126 | 20197.312 | 7435.863 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
0.82655 | 72.5313 | 8.1886 | 20246.3663 | 10745.8172 | 7447.3843 | 0.058281 | 287.8999 | 1 | 75.347 | 124.2 | 20197.312 | 7421.459 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_1
0.8267 | 73.2554 | 8.2221 | 20325.6402 | 10760.1986 | 7415.576 | 0.062206 | 287.1749 | 1 | 75.347 | 124.2 | 20197.312 | 7421.459 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_1
0.82688 | 72.6268 | 8.1814 | 20251.508 | 10729.1178 | 7425.2381 | 0.062154 | 288.5966 | 1 | 73.255 | 124.2 | 20197.312 | 7415.576 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.0194 | 72.7262 | 8.1832 | 20151.3361 | 10760.9413 | 7380.1373 | 0.055256 | 287.1512 | 1 | 73.255 | 124.2 | 20197.312 | 7415.576 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.0199 | 72.4158 | 8.2031 | 20202.4482 | 10805.2125 | 6924.0081 | 0.055188 | 289.504 | 1 | 72.726 | 124.2 | 20151.336 | 7380.137 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.0224 | 72.7377 | 8.2396 | 20228.3665 | 10812.2136 | 7040.2801 | 0.055107 | 288.1943 | -1 | 72.726 | 124.2 | 20151.336 | 7380.137 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.0232 | 72.595 | 8.2154 | 20152.4168 | 10807.5596 | 7014.0476 | 0.055215 | 287.2325 | 1 | 72.738 | 120.6 | 20151.336 | 7040.28 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_1
1.0236 | 72.361 | 8.1489 | 20215.5993 | 10780.8079 | 7018.683 | 0.055314 | 303.573 | 0 | 72.738 | 120.6 | 20151.336 | 7040.28 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_1
1.0244 | 72.4424 | 8.138 | 20201.4291 | 10798.5965 | 7052.5784 | 0.055181 | 303.5754 | 1 | 72.361 | 120.6 | 20151.336 | 7018.683 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_2
1.0903 | 72.8016 | 8.1498 | 20225.3219 | 10779.1927 | 7050.4449 | 0.055093 | 302.6507 | 1 | 72.361 | 120.6 | 20151.336 | 7018.683 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_2
1.0905 | 72.5871 | 8.1609 | 20267.1217 | 10758.4472 | 6986.4767 | 0.054601 | 301.9278 | 0 | 72.802 | 120.6 | 20225.322 | 7050.445 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_2
1.0914 | 76.1925 | 8.1643 | 20196.4632 | 10803.919 | 7005.07 | 0.054558 | 283.3664 | 0 | 72.802 | 120.6 | 20225.322 | 7050.445 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_2
1.0917 | 76.3145 | 8.1316 | 22315.7756 | 10713.6587 | 6984.3925 | 0.054722 | 251.0564 | 1 | 76.192 | 116 | 20225.322 | 7005.07 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_1
1.0918 | 76.0994 | 8.1224 | 22378.5436 | 10756.5718 | 7002.1735 | 0.054565 | 250.9184 | 1 | 76.192 | 116 | 20225.322 | 7005.07 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_1
1.0921 | 76.0133 | 9.278 | 22359.15 | 9421.2738 | 6997.7061 | 0.054297 | 269.7465 | 1 | 76.099 | 116 | 20225.322 | 7002.173 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.276 | 76.0104 | 9.3023 | 22301.1763 | 9399.3784 | 6978.1835 | 0.054212 | 268.4226 | 1 | 76.099 | 116 | 20225.322 | 7002.173 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.2761 | 76.0913 | 9.3364 | 22361.2923 | 9329.1062 | 6976.4113 | 0.054328 | 267.3125 | 1 | 76.01 | 116 | 22301.176 | 6978.184 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.277 | 76.0915 | 9.3564 | 22423.4912 | 9546.9567 | 6963.8196 | 0.054411 | 272.3272 | 1 | 76.01 | 116 | 22301.176 | 6978.184 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.2774 | 75.9465 | 9.3739 | 22378.9758 | 9519.472 | 6944.6802 | 0.054482 | 235.0922 | 1 | 76.091 | 119.4 | 22301.176 | 6963.82 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_1
1.2775 | 75.6598 | 9.4171 | 25498.9675 | 9473.4184 | 6922.708 | 0.053968 | 235.422 | 1 | 76.091 | 119.4 | 22301.176 | 6963.82 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_1
1.2778 | 69.7137 | 9.4271 | 25554.9312 | 9412.2353 | 6904.51 | 0.053975 | 260.9743 | 1 | 75.66 | 119.4 | 22301.176 | 6922.708 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.4594 | 60.1414 | 9.4268 | 25581.4026 | 9456.7185 | 6918.776 | 0.053752 | 261.608 | 1 | 75.66 | 119.4 | 22301.176 | 6922.708 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.4595 | 59.8553 | 9.4328 | 25672.1881 | 9464.9362 | 6899.8928 | 0.053526 | 262.1384 | 1 | 60.141 | 119.4 | 25581.403 | 6918.776 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.4602 | 59.854 | 9.3876 | 25621.8044 | 8073.5869 | 6902.3686 | 0.053721 | 261.4873 | 1 | 60.141 | 119.4 | 25581.403 | 6918.776 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.4604 | 59.9952 | 9.3742 | 25578.6095 | 8937.8409 | 6910.7383 | 0.053573 | 260.6168 | 1 | 59.854 | 116 | 25581.403 | 6902.369 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_1
1.4605 | 59.7345 | 9.4155 | 25495.5932 | 8899.3467 | 6929.1625 | 0.049628 | 261.632 | 0 | 59.854 | 116 | 25581.403 | 6902.369 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_1
1.4608 | 59.6488 | 9.4232 | 25612.3471 | 8880.386 | 6935.6405 | 0.049856 | 262.1059 | -1 | 59.734 | 116 | 25581.403 | 6929.163 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.6519 | 59.699 | 9.4263 | 25607.3781 | 8837.0192 | 6957.4672 | 0.049828 | 263.1748 | 1 | 59.734 | 116 | 25581.403 | 6929.163 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.6522 | 59.6587 | 9.3971 | 25566.4065 | 8804.0707 | 6971.9827 | 0.049922 | 263.9675 | 0 | 59.699 | 116 | 25607.378 | 6957.467 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.6535 | 59.4622 | 9.387 | 25490.2575 | 8808.027 | 8040.153 | 0.049885 | 263.5152 | 1 | 59.699 | 116 | 25607.378 | 6957.467 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.654 | 59.4893 | 9.3736 | 25433.4311 | 8769.6142 | 8009.4715 | 0.04992 | 224.5735 | 1 | 59.462 | 116 | 25607.378 | 8040.153 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_1
1.6542 | 59.6019 | 9.3578 | 25421.5844 | 8738.834 | 7976.3727 | 0.049714 | 225.4439 | 1 | 59.462 | 116 | 25607.378 | 8040.153 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_1
1.6546 | 59.3321 | 9.3543 | 25358.6307 | 8719.2552 | 7997.6804 | 0.04926 | 225.7501 | 1 | 59.602 | 116 | 25607.378 | 7976.373 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.8243 | 59.1521 | 9.3052 | 25334.7905 | 8705.1084 | 8007.6973 | 0.049312 | 226.2508 | 0 | 59.602 | 116 | 25607.378 | 7976.373 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.8249 | 59.3293 | 9.3207 | 25325.7721 | 8703.2633 | 8717.9723 | 0.049386 | 226.6458 | 1 | 59.152 | 116 | 25334.79 | 8007.697 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.8278 | 51.0044 | 9.3649 | 25229.0478 | 8664.4277 | 8727.5039 | 0.049204 | 226.7208 | 1 | 59.152 | 116 | 25334.79 | 8007.697 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.8291 | 51.1398 | 9.3301 | 25160.1861 | 8662.3163 | 8730.4284 | 0.049242 | 225.8678 | 1 | 51.004 | 117.8 | 25334.79 | 8727.504 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_1
1.8294 | 51.3659 | 9.3536 | 28426.4689 | 9205.9153 | 8732.0079 | 0.049043 | 226.8506 | 1 | 51.004 | 117.8 | 25334.79 | 8727.504 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_1
1.8301 | 51.4286 | 9.3347 | 28447.9888 | 9192.4983 | 8715.2401 | 0.048823 | 227.4849 | -1 | 51.366 | 117.8 | 25334.79 | 8732.008 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
1.8856 | 51.3571 | 8.5582 | 28345.0258 | 9232.3586 | 8704.0421 | 0.048763 | 227.2388 | -1 | 51.366 | 117.8 | 25334.79 | 8732.008 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
1.8858 | 51.1208 | 8.5193 | 28369.6134 | 9199.405 | 8691.7567 | 0.048548 | 226.1893 | 1 | 51.357 | 117.8 | 28345.026 | 8704.042 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
1.8868 | 51.2753 | 8.5115 | 28452.5134 | 9157.0877 | 8719.4949 | 0.048493 | 226.8637 | 1 | 51.357 | 117.8 | 28345.026 | 8704.042 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
1.8871 | 51.3054 | 8.5274 | 28321.4872 | 9173.8112 | 7930.0231 | 0.048629 | 263.6392 | 1 | 51.275 | 116 | 28345.026 | 8719.495 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_1
1.8872 | 51.1223 | 8.4931 | 28364.3523 | 9159.6202 | 7855.8642 | 0.048625 | 264.764 | 1 | 51.275 | 116 | 28345.026 | 8719.495 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_1
1.8874 | 50.9015 | 8.4303 | 28186.6808 | 9131.0617 | 7874.3322 | 0.048611 | 262.9048 | -1 | 51.122 | 116 | 28345.026 | 7855.864 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.0757 | 51.0949 | 8.4128 | 28326.0855 | 9131.4432 | 7884.466 | 0.054568 | 263.9898 | 1 | 51.122 | 116 | 28345.026 | 7855.864 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.076 | 50.7194 | 8.4464 | 28336.4059 | 9143.2942 | 7850.7745 | 0.048953 | 262.0756 | 1 | 51.095 | 116 | 28326.085 | 7884.466 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.0769 | 50.3208 | 8.4314 | 28349.3121 | 9123.7219 | 7855.1794 | 0.045382 | 261.7905 | 0 | 51.095 | 116 | 28326.085 | 7884.466 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.0771 | 50.2489 | 8.2033 | 28444.3311 | 9049.0879 | 7865.8121 | 0.045317 | 262.0589 | 1 | 50.321 | 116 | 28326.085 | 7855.179 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_1
2.0772 | 54.5613 | 8.189 | 28373.8457 | 9038.9981 | 7856.3571 | 0.045449 | 260.7156 | 1 | 50.321 | 116 | 28326.085 | 7855.179 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_1
2.0776 | 54.6407 | 8.22 | 28469.8192 | 8958.2153 | 7884.3898 | 0.04537 | 259.7402 | 1 | 54.561 | 116 | 28326.085 | 7856.357 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.2561 | 54.5156 | 8.2027 | 28540.0778 | 8948.3724 | 7902.1218 | 0.045368 | 260.1288 | 0 | 54.561 | 116 | 28326.085 | 7856.357 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.2563 | 54.6078 | 8.2215 | 28608.4556 | 8751.3018 | 7938.4978 | 0.040379 | 258.0743 | 1 | 54.516 | 116 | 28540.078 | 7902.122 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.2575 | 54.6031 | 8.1853 | 28563.7431 | 8719.2496 | 7931.8955 | 0.04041 | 258.2434 | 1 | 54.516 | 116 | 28540.078 | 7902.122 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.2578 | 54.8346 | 8.1848 | 28656.9572 | 8690.327 | 7943.9267 | 0.040352 | 235.1595 | 1 | 54.603 | 119.4 | 28540.078 | 7931.896 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_1
2.258 | 54.9891 | 8.1947 | 28584.2508 | 8693.5979 | 7969.4684 | 0.040344 | 234.078 | 0 | 54.603 | 119.4 | 28540.078 | 7931.896 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_1
2.2582 | 55.0768 | 8.1736 | 28498.3817 | 8691.6948 | 7990.2362 | 0.040479 | 233.8686 | 1 | 54.989 | 119.4 | 28540.078 | 7969.468 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.4615 | 54.6587 | 8.1599 | 28412.3376 | 8732.3676 | 7988.854 | 0.040478 | 234.2301 | 1 | 54.989 | 119.4 | 28540.078 | 7969.468 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.4618 | 54.6043 | 8.2004 | 28335.1559 | 8769.0592 | 7999.2706 | 0.040484 | 233.564 | 1 | 54.659 | 119.4 | 28412.338 | 7988.854 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.4627 | 54.2283 | 8.222 | 28292.0151 | 8800.3783 | 7966.0991 | 0.040158 | 232.6131 | 1 | 54.659 | 119.4 | 28412.338 | 7988.854 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.4631 | 54.4307 | 8.2274 | 28921.8937 | 10217.2768 | 7989.4546 | 0.040352 | 238.1184 | 1 | 54.228 | 116 | 28412.338 | 7966.099 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_1
2.4633 | 54.5698 | 8.2008 | 28661.8197 | 10214.233 | 7979.7816 | 0.040389 | 239.3034 | 1 | 54.228 | 116 | 28412.338 | 7966.099 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_1
2.4636 | 46.8788 | 8.2283 | 28747.5299 | 10183.7085 | 7957.4235 | 0.040325 | 239.0271 | -1 | 54.57 | 116 | 28412.338 | 7979.782 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2

## VV_1_PWR_66_vref_105.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 46.7128 | 8.2163 | 28706.2912 | 10164.7796 | 7936.9864 | 0.040266 | 247.8512 | 1 | 54.57 | 116 | 28412.338 | 7979.782 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0002029 | 46.7017 | 8.9639 | 29276.2143 | 11526.6515 | 7956.7338 | 0.04029 | 247.7973 | 1 | 46.713 | 116 | 28706.291 | 7936.986 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0009595 | 46.9017 | 8.9574 | 29994.1831 | 11526.6675 | 7934.3229 | 0.04033 | 246.7658 | 1 | 46.713 | 116 | 28706.291 | 7936.986 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0012836 | 46.869 | 8.8724 | 29946.341 | 11578.7097 | 7947.2735 | 0.040169 | 247.9521 | 1 | 46.902 | 120.6 | 28706.291 | 7934.323 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_1
0.0013695 | 49.2682 | 8.8414 | 29804.4144 | 11534.4561 | 7978.4339 | 0.040167 | 217.3372 | 0 | 46.902 | 120.6 | 28706.291 | 7934.323 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_1
0.0015424 | 49.3367 | 8.8471 | 29682.864 | 11576.612 | 7965.1011 | 0.040171 | 218.3744 | 1 | 49.268 | 120.6 | 28706.291 | 7978.434 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_2
0.0053477 | 49.3073 | 8.8191 | 29705.2122 | 11527.9447 | 7953.8021 | 0.040335 | 217.4178 | 1 | 49.268 | 120.6 | 28706.291 | 7978.434 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_2
0.0054748 | 49.4399 | 8.8071 | 29648.2938 | 11500.4341 | 7987.9811 | 0.040303 | 217.1533 | 1 | 49.307 | 120.6 | 29705.212 | 7953.802 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_2
0.0065 | 49.4203 | 8.8461 | 29550.2628 | 11505.3666 | 7961.9626 | 0.040252 | 217.373 | -1 | 49.307 | 120.6 | 29705.212 | 7953.802 | 2904 | 2154 | 3654 | Step G_TR_2
0.0066885 | 49.6376 | 8.8878 | 29687.3557 | 11450.1718 | 7949.0325 | 0.046664 | 216.3688 | 1 | 49.42 | 124.2 | 29705.212 | 7961.963 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_1
0.0067748 | 49.8104 | 8.9171 | 29568.9835 | 11393.5672 | 7917.294 | 0.046688 | 215.9034 | 1 | 49.42 | 124.2 | 29705.212 | 7961.963 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_1
0.0069493 | 49.7284 | 8.878 | 29691.9523 | 11422.3389 | 7932.6243 | 0.046633 | 213.9894 | 1 | 49.81 | 124.2 | 29705.212 | 7917.294 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_2
0.010012 | 49.8826 | 8.7921 | 29800.2582 | 12553.1467 | 7535.7183 | 0.046502 | 213.9571 | -1 | 49.81 | 124.2 | 29705.212 | 7917.294 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_2
0.01021 | 55.7667 | 8.8031 | 29864.6137 | 12566.3727 | 7541.5708 | 0.046712 | 213.036 | 1 | 49.883 | 124.2 | 29800.258 | 7535.718 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_2
0.010789 | 56.0433 | 8.8314 | 29875.777 | 12585.6387 | 7504.2161 | 0.046449 | 213.5279 | 1 | 49.883 | 124.2 | 29800.258 | 7535.718 | 2904 | 2154 | 3654 | Step H_TR_2
0.010987 | 56.1618 | 8.8155 | 29754.4903 | 12789.6029 | 7888.8291 | 0.046239 | 213.2241 | 1 | 56.043 | 126 | 29800.258 | 7504.216 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_1
0.011096 | 56.2459 | 8.8332 | 29747.9432 | 12757.8637 | 7859.7735 | 0.046444 | 226.6876 | 1 | 56.043 | 126 | 29800.258 | 7504.216 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_1
0.011298 | 56.1871 | 8.859 | 29730.761 | 12820.884 | 7844.923 | 0.046328 | 226.7716 | 1 | 56.246 | 126 | 29800.258 | 7859.773 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_2
0.014431 | 56.1822 | 8.8754 | 29832.4013 | 12758.4236 | 7843.897 | 0.046217 | 227.6835 | 1 | 56.246 | 126 | 29800.258 | 7859.773 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_2
0.014565 | 56.128 | 8.8974 | 29905.618 | 12816.0544 | 7873.7652 | 0.046255 | 228.4522 | 0 | 56.182 | 126 | 29832.401 | 7843.897 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_2
0.015471 | 56.2395 | 10.099 | 29906.478 | 13903.2529 | 7849.7134 | 0.046163 | 228.8093 | 1 | 56.182 | 126 | 29832.401 | 7843.897 | 2904 | 2154 | 3654 | Step I_TR_2
0.015695 | 55.8552 | 10.0632 | 29871.8682 | 13860.4656 | 7877.9833 | 0.04598 | 228.0046 | 1 | 56.24 | 127.8 | 29832.401 | 7849.713 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_1
0.01579 | 55.7079 | 10.0354 | 29846.6272 | 13833.6246 | 7891.0204 | 0.045826 | 227.7149 | 1 | 56.24 | 127.8 | 29832.401 | 7849.713 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_1
0.015979 | 55.4762 | 10.0853 | 29876.6292 | 13848.6547 | 7863.6248 | 0.0456 | 226.3221 | 0 | 55.708 | 127.8 | 29832.401 | 7891.02 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.099323 | 48.7467 | 11.6308 | 29815.3712 | 13913.6708 | 7846.847 | 0.045632 | 225.2648 | 0 | 55.708 | 127.8 | 29832.401 | 7891.02 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.09952 | 48.8243 | 11.6466 | 29877.7255 | 13858.8445 | 7881.3201 | 0.045254 | 224.501 | 0 | 48.747 | 127.8 | 29815.371 | 7846.847 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.10609 | 48.3506 | 11.6822 | 29893.558 | 13904.6666 | 7879.6986 | 0.045172 | 225.2079 | 1 | 48.747 | 127.8 | 29815.371 | 7846.847 | 2904 | 2154 | 3654 | Step J_TR_2
0.10633 | 48.5657 | 11.5825 | 29883.4068 | 13895.9 | 7855.7697 | 0.045335 | 224.5692 | 1 | 48.351 | 131.4 | 29815.371 | 7879.699 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_1
0.10654 | 48.5057 | 11.5869 | 29985.2655 | 13885.1596 | 7830.1828 | 0.045237 | 223.7742 | 1 | 48.351 | 131.4 | 29815.371 | 7879.699 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_1
0.10676 | 48.6339 | 11.6258 | 30130.9442 | 13839.8653 | 7793.735 | 0.039075 | 224.6349 | 1 | 48.506 | 131.4 | 29815.371 | 7830.183 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.28533 | 48.3329 | 11.6472 | 30003.6612 | 13807.2184 | 7759.3477 | 0.039167 | 223.7608 | 1 | 48.506 | 131.4 | 29815.371 | 7830.183 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.28588 | 48.1486 | 11.6587 | 30370.5781 | 13845.1161 | 7753.9661 | 0.039255 | 223.1669 | 1 | 48.333 | 131.4 | 30003.661 | 7759.348 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.30448 | 48.0127 | 11.7132 | 30298.1618 | 13913.9094 | 7754.7592 | 0.03935 | 222.7176 | 1 | 48.333 | 131.4 | 30003.661 | 7759.348 | 2904 | 2154 | 3654 | Step K_TR_2
0.3051 | 47.7976 | 11.7591 | 30171.708 | 13981.226 | 7697.556 | 0.039514 | 222.1491 | 0 | 48.013 | 130.2 | 30003.661 | 7754.759 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_1
0.30536 | 47.5898 | 11.7024 | 30103.6903 | 13985.953 | 7733.7144 | 0.039351 | 221.1944 | 1 | 48.013 | 130.2 | 30003.661 | 7754.759 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_1
0.30588 | 47.3702 | 11.7159 | 30038.3303 | 14007.1849 | 7720.3857 | 0.03929 | 221.9899 | 1 | 47.59 | 130.2 | 30003.661 | 7733.714 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.36455 | 47.5276 | 13.0698 | 30120.718 | 14018.6763 | 7918.0409 | 0.039259 | 221.0035 | 1 | 47.59 | 130.2 | 30003.661 | 7733.714 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.36487 | 47.3633 | 13.1123 | 33440.0697 | 13920.5627 | 7292.5845 | 0.039267 | 221.6987 | 1 | 47.528 | 130.2 | 30120.718 | 7918.041 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.37043 | 46.9777 | 13.1241 | 29109.1352 | 13928.4319 | 7314.6261 | 0.039195 | 220.4673 | 0 | 47.528 | 130.2 | 30120.718 | 7918.041 | 2904 | 2154 | 3654 | Step L_TR_2
0.37081 | 47.1863 | 13.0352 | 29034.2632 | 13870.4537 | 7322.4613 | 0.039294 | 220.0025 | 1 | 46.978 | 131.4 | 30120.718 | 7314.626 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_1
0.37096 | 47.0991 | 13.0565 | 29100.5286 | 13833.1255 | 7294.022 | 0.0394 | 217.8086 | -1 | 46.978 | 131.4 | 30120.718 | 7314.626 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_1
0.37118 | 51.7382 | 11.8199 | 29038.707 | 13821.8693 | 7285.6108 | 0.03941 | 218.0173 | 1 | 47.099 | 131.4 | 30120.718 | 7294.022 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.51675 | 51.698 | 11.7301 | 28966.3082 | 13861.9982 | 7278.2648 | 0.039237 | 217.4062 | -1 | 47.099 | 131.4 | 30120.718 | 7294.022 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.51695 | 51.3021 | 11.7076 | 29100.8915 | 13812.7349 | 7287.3126 | 0.039334 | 218.4279 | 1 | 51.698 | 131.4 | 28966.308 | 7278.265 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.5228 | 51.1164 | 11.7072 | 29096.5538 | 13853.0287 | 7255.068 | 0.039216 | 219.4526 | 1 | 51.698 | 131.4 | 28966.308 | 7278.265 | 2904 | 2154 | 3654 | Step M_TR_2
0.52307 | 51.2948 | 11.6639 | 29166.5223 | 13908.5438 | 7228.6095 | 0.039409 | 199.3746 | 1 | 51.116 | 127.8 | 28966.308 | 7255.068 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_1
0.52326 | 51.2486 | 11.6091 | 29236.4515 | 13857.4576 | 7201.9777 | 0.039397 | 199.3178 | 0 | 51.116 | 127.8 | 28966.308 | 7255.068 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_1
0.52351 | 51.1098 | 11.6044 | 29102.0856 | 14008.1343 | 7179.398 | 0.039325 | 198.8265 | 1 | 51.249 | 127.8 | 28966.308 | 7201.978 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.73206 | 50.838 | 11.6418 | 29176.6342 | 13934.1596 | 7621.3004 | 0.039416 | 198.6894 | 0 | 51.249 | 127.8 | 28966.308 | 7201.978 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.73219 | 50.7535 | 11.6123 | 29140.8318 | 13995.0759 | 7634.4151 | 0.034534 | 198.2336 | 0 | 50.838 | 127.8 | 29176.634 | 7621.3 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.73313 | 50.6145 | 11.6324 | 29195.0021 | 13957.6434 | 7649.0579 | 0.034448 | 199.0131 | 1 | 50.838 | 127.8 | 29176.634 | 7621.3 | 2904 | 2154 | 3654 | Step N_TR_2
0.73345 | 50.4546 | 9.7749 | 29323.8665 | 13940.8484 | 8462.7692 | 0.034445 | 198.2803 | 1 | 50.615 | 126 | 29176.634 | 7649.058 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_1
0.7336 | 50.3856 | 9.7886 | 29298.5348 | 13879.9773 | 8494.5047 | 0.034383 | 199.2128 | 1 | 50.615 | 126 | 29176.634 | 7649.058 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_1
0.73386 | 50.3568 | 9.7664 | 29249.428 | 13844.3268 | 8527.0433 | 0.034465 | 199.5951 | 1 | 50.386 | 126 | 29176.634 | 8494.505 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
0.90448 | 50.5465 | 9.7873 | 29272.0121 | 13729.8975 | 8564.4784 | 0.034318 | 200.2966 | 1 | 50.386 | 126 | 29176.634 | 8494.505 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
0.90463 | 50.3101 | 9.8047 | 29392.4519 | 12706.8205 | 8549.8688 | 0.034449 | 200.8769 | -1 | 50.546 | 126 | 29272.012 | 8564.478 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
0.90532 | 50.2163 | 9.8101 | 29390.3099 | 12728.4 | 8587.8652 | 0.03431 | 209.0884 | 1 | 50.546 | 126 | 29272.012 | 8564.478 | 2904 | 2154 | 3654 | Step O_TR_2
0.90555 | 50.0022 | 9.8441 | 29432.5358 | 12724.0502 | 8558.3278 | 0.034433 | 208.2621 | 1 | 50.216 | 124.2 | 29272.012 | 8587.865 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_1
0.90568 | 50.1048 | 9.8762 | 29432.8646 | 12660.7549 | 8591.0858 | 0.03443 | 207.9104 | 1 | 50.216 | 124.2 | 29272.012 | 8587.865 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_1
0.90619 | 50.3439 | 9.9089 | 31421.8501 | 12538.3987 | 8561.9894 | 0.034262 | 206.6341 | 0 | 50.105 | 124.2 | 29272.012 | 8591.086 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.1099 | 50.1059 | 9.9268 | 27700.192 | 11130.1231 | 8543.9791 | 0.034317 | 206.6703 | -1 | 50.105 | 124.2 | 29272.012 | 8591.086 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.1104 | 50.1485 | 9.9065 | 27823.9194 | 11137.9902 | 8514.5191 | 0.034245 | 205.7502 | 0 | 50.106 | 124.2 | 27700.192 | 8543.979 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.112 | 50.033 | 9.9505 | 27933.2711 | 11093.1688 | 8543.733 | 0.036212 | 206.2958 | -1 | 50.106 | 124.2 | 27700.192 | 8543.979 | 2904 | 2154 | 3654 | Step P_TR_2
1.1127 | 50.0358 | 8.5411 | 32120.5955 | 11090.4548 | 8560.9439 | 0.038536 | 206.2936 | 1 | 50.033 | 120.6 | 27700.192 | 8543.733 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_1
1.1129 | 49.8186 | 8.5697 | 32109.0072 | 11120.5694 | 8532.7313 | 0.042012 | 206.0018 | 1 | 50.033 | 120.6 | 27700.192 | 8543.733 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_1
1.1136 | 49.7888 | 8.5378 | 32024.6717 | 11144.3588 | 8551.2452 | 0.041883 | 206.7045 | 1 | 49.819 | 120.6 | 27700.192 | 8532.731 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_2
1.1672 | 49.5713 | 8.504 | 32161.3285 | 11092.1165 | 8587.881 | 0.042008 | 206.8254 | 1 | 49.819 | 120.6 | 27700.192 | 8532.731 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_2
1.1673 | 49.76 | 8.5245 | 32621.6291 | 11037.7252 | 8516.577 | 0.042007 | 206.0537 | 1 | 49.571 | 120.6 | 32161.328 | 8587.881 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_2
1.1684 | 49.8152 | 8.5144 | 32658.673 | 10982.5512 | 8482.3101 | 0.04195 | 206.0744 | 1 | 49.571 | 120.6 | 32161.328 | 8587.881 | 2904 | 2154 | 3654 | Step Q_TR_2
1.1686 | 49.7108 | 8.5452 | 34964.2163 | 10983.4848 | 8469.3604 | 0.042063 | 206.6348 | 1 | 49.815 | 126 | 32161.328 | 8482.31 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_1
1.1688 | 49.7889 | 8.5765 | 34803.6571 | 10988.6775 | 8434.844 | 0.041914 | 206.4709 | 1 | 49.815 | 126 | 32161.328 | 8482.31 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_1
1.1689 | 49.694 | 8.5778 | 34743.0182 | 11024.1024 | 8466.9066 | 0.041964 | 205.8205 | 1 | 49.789 | 126 | 32161.328 | 8434.844 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.3484 | 49.8637 | 8.6041 | 34909.1577 | 11055.8257 | 8496.5108 | 0.041848 | 206.0788 | 1 | 49.789 | 126 | 32161.328 | 8434.844 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.3486 | 49.646 | 8.5313 | 34784.0608 | 11107.3813 | 8425.5066 | 0.04176 | 204.3785 | 1 | 49.864 | 126 | 34909.158 | 8496.511 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.3497 | 49.5821 | 8.5728 | 34814.0384 | 11076.9417 | 8441.7465 | 0.041762 | 204.6371 | 1 | 49.864 | 126 | 34909.158 | 8496.511 | 2904 | 2154 | 3654 | Step R_TR_2
1.35 | 49.499 | 7.9921 | 34667.2612 | 11068.9586 | 8409.0596 | 0.047652 | 205.4718 | 1 | 49.582 | 119.4 | 34909.158 | 8441.747 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_1
1.35 | 49.5416 | 7.9606 | 34708.2367 | 11087.1306 | 7203.5414 | 0.047435 | 205.628 | 1 | 49.582 | 119.4 | 34909.158 | 8441.747 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_1
1.3502 | 49.7116 | 7.9346 | 34685.3413 | 11088.2633 | 7223.7138 | 0.047645 | 204.7366 | 1 | 49.542 | 119.4 | 34909.158 | 7203.541 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.5356 | 41.7316 | 7.9439 | 34539.3772 | 11121.1939 | 7209.302 | 0.047458 | 203.126 | 1 | 49.542 | 119.4 | 34909.158 | 7203.541 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.5357 | 41.6309 | 7.937 | 34550.4198 | 11069.7681 | 7244.4238 | 0.04748 | 201.1716 | 0 | 41.732 | 119.4 | 34539.377 | 7209.302 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.5366 | 41.8373 | 7.9367 | 34549.3943 | 11108.7032 | 7232.1433 | 0.047684 | 201.763 | 1 | 41.732 | 119.4 | 34539.377 | 7209.302 | 2904 | 2154 | 3654 | Step S_TR_2
1.537 | 41.6435 | 7.924 | 32984.6901 | 11154.5052 | 7262.2178 | 0.047673 | 200.9982 | 1 | 41.837 | 116 | 34539.377 | 7232.143 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_1
1.5371 | 41.8094 | 7.8952 | 34975.4375 | 10037.6369 | 6854.3997 | 0.04781 | 200.721 | 1 | 41.837 | 116 | 34539.377 | 7232.143 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_1
1.5373 | 41.7522 | 7.9279 | 35022.6872 | 9995.6786 | 6883.6227 | 0.047971 | 200.1993 | 1 | 41.809 | 116 | 34539.377 | 6854.4 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.7361 | 41.8502 | 7.9068 | 34983.5378 | 10043.8594 | 6889.99 | 0.048045 | 200.0774 | 1 | 41.809 | 116 | 34539.377 | 6854.4 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.7363 | 41.6654 | 7.9088 | 34952.6794 | 10024.9861 | 6923.2924 | 0.048018 | 199.6006 | -1 | 41.85 | 116 | 34983.538 | 6889.99 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.7371 | 41.6747 | 7.9219 | 35063.9169 | 10001.8258 | 6938.8882 | 0.047989 | 200.1855 | 1 | 41.85 | 116 | 34983.538 | 6889.99 | 2904 | 2154 | 3654 | Step T_TR_2
1.7374 | 41.5375 | 7.9289 | 35160.6327 | 8553.3428 | 6935.6428 | 0.048121 | 200.8953 | -1 | 41.675 | 116 | 34983.538 | 6938.888 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_1
1.7375 | 41.5206 | 7.9036 | 35098.3652 | 8537.9613 | 6967.713 | 0.048006 | 201.1741 | 1 | 41.675 | 116 | 34983.538 | 6938.888 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_1
1.7377 | 41.6509 | 7.8651 | 34831.3266 | 8576.7728 | 6959.7305 | 0.047927 | 201.4755 | 1 | 41.521 | 116 | 34983.538 | 6967.713 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.9069 | 41.588 | 7.8533 | 34748.0949 | 8596.5284 | 6948.5394 | 0.04811 | 202.1594 | 1 | 41.521 | 116 | 34983.538 | 6967.713 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.907 | 41.6936 | 7.778 | 34723.5984 | 8560.0193 | 6897.438 | 0.05144 | 201.7812 | 1 | 41.588 | 116 | 34748.095 | 6948.539 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.908 | 41.4987 | 7.7835 | 34572.8763 | 8546.879 | 6913.849 | 0.051215 | 202.5684 | 1 | 41.588 | 116 | 34748.095 | 6948.539 | 2904 | 2154 | 3654 | Step U_TR_2
1.9083 | 45.3968 | 7.7902 | 34563.5726 | 7246.4816 | 6929.527 | 0.051153 | 202.1176 | 1 | 41.499 | 117.8 | 34748.095 | 6913.849 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_1
1.9085 | 45.2595 | 7.7551 | 34522.901 | 7215.2647 | 6935.7398 | 0.051005 | 202.506 | 1 | 41.499 | 117.8 | 34748.095 | 6913.849 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_1
1.9088 | 45.4412 | 7.7545 | 34686.0909 | 7204.494 | 6958.0651 | 0.050847 | 201.951 | 1 | 45.26 | 117.8 | 34748.095 | 6935.74 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
1.9551 | 45.5679 | 7.7427 | 34740.1641 | 7172.0163 | 6940.0996 | 0.050658 | 228.7074 | 1 | 45.26 | 117.8 | 34748.095 | 6935.74 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
1.9553 | 45.3842 | 7.7597 | 34745.8172 | 7171.3632 | 6946.0283 | 0.050904 | 226.5303 | 0 | 45.568 | 117.8 | 34740.164 | 6940.1 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
1.9562 | 45.2794 | 7.7894 | 33188.2987 | 7185.3382 | 6891.4989 | 0.050664 | 226.3347 | 1 | 45.568 | 117.8 | 34740.164 | 6940.1 | 2904 | 2154 | 3654 | Step X_TR_2
1.9564 | 45.4439 | 7.7781 | 33209.2775 | 7766.2746 | 6894.6812 | 0.053088 | 227.1107 | 1 | 45.279 | 116 | 34740.164 | 6891.499 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_1
1.9566 | 45.2644 | 7.8042 | 33299.0908 | 7798.0624 | 6868.1115 | 0.053192 | 226.9449 | 1 | 45.279 | 116 | 34740.164 | 6891.499 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_1
1.9568 | 45.142 | 7.7941 | 33171.9539 | 7766.8328 | 6851.0485 | 0.052975 | 227.8896 | 1 | 45.264 | 116 | 34740.164 | 6868.111 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.1576 | 45.1018 | 7.7865 | 33139.774 | 7788.5453 | 6841.2113 | 0.052596 | 227.1969 | 1 | 45.264 | 116 | 34740.164 | 6868.111 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.1578 | 44.7274 | 7.3406 | 33170.5015 | 7774.5466 | 6839.1407 | 0.052589 | 230.6648 | 1 | 45.102 | 116 | 33139.774 | 6841.211 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.1588 | 44.6963 | 7.3131 | 33048.7058 | 7739.9967 | 6869.2132 | 0.052447 | 229.9125 | 1 | 45.102 | 116 | 33139.774 | 6841.211 | 2904 | 2154 | 3654 | Step AA_TR_2
2.1591 | 44.7988 | 7.2955 | 32951.7643 | 7711.4245 | 6887.2106 | 0.052347 | 229.7056 | 1 | 44.696 | 116 | 33139.774 | 6869.213 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_1
2.1593 | 44.7719 | 7.2731 | 32909.9881 | 7681.5211 | 6097.4501 | 0.052113 | 229.451 | 1 | 44.696 | 116 | 33139.774 | 6869.213 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_1
2.1595 | 44.725 | 7.2407 | 33023.9322 | 7693.871 | 6108.4668 | 0.052173 | 229.9717 | 1 | 44.772 | 116 | 33139.774 | 6097.45 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.372 | 44.6579 | 7.2338 | 32964.0305 | 7701.3293 | 6132.1338 | 0.052316 | 229.2276 | 1 | 44.772 | 116 | 33139.774 | 6097.45 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.3722 | 44.6378 | 7.2237 | 33059.9302 | 7687.396 | 6122.3189 | 0.051906 | 228.1497 | -1 | 44.658 | 116 | 32964.031 | 6132.134 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.373 | 44.5138 | 7.249 | 33025.5166 | 7674.0674 | 6107.3194 | 0.060374 | 227.1875 | 1 | 44.658 | 116 | 32964.031 | 6132.134 | 2904 | 2154 | 3654 | Step BB_TR_2
2.3732 | 44.5284 | 7.2481 | 33121.6334 | 7704.3092 | 6134.9125 | 0.06048 | 226.2101 | 1 | 44.514 | 119.4 | 32964.031 | 6107.319 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_1
2.3733 | 44.4581 | 7.2314 | 33262.2344 | 7672.2429 | 6156.5341 | 0.060234 | 245.3228 | 1 | 44.514 | 119.4 | 32964.031 | 6107.319 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_1
2.3735 | 44.2551 | 7.2074 | 33123.4608 | 7674.1932 | 5615.757 | 0.059952 | 271.3864 | 1 | 44.458 | 119.4 | 32964.031 | 6156.534 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.5425 | 44.059 | 7.2139 | 33167.0854 | 7708.9693 | 5593.0291 | 0.060193 | 271.6776 | 1 | 44.458 | 119.4 | 32964.031 | 6156.534 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.5426 | 44.1712 | 7.1856 | 33205.1602 | 7708.012 | 5616.485 | 0.060058 | 269.5097 | 1 | 44.059 | 119.4 | 33167.085 | 5593.029 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.5434 | 43.997 | 7.2048 | 32885.3028 | 7744.5105 | 5582.5378 | 0.06002 | 269.6217 | 1 | 44.059 | 119.4 | 33167.085 | 5593.029 | 2904 | 2154 | 3654 | Step CC_TR_2
2.5437 | 43.7889 | 7.1644 | 32784.7331 | 7732.6463 | 5598.9429 | 0.060048 | 269.0834 | 1 | 43.997 | 126 | 33167.085 | 5582.538 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_1
2.5438 | 43.4042 | 7.194 | 32885.6837 | 7694.6635 | 5376.8661 | 0.059815 | 302.9011 | -1 | 43.997 | 126 | 33167.085 | 5582.538 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_1
2.544 | 43.3622 | 7.1767 | 32958.6592 | 7635.0436 | 5384.312 | 0.05963 | 301.0931 | 1 | 43.404 | 126 | 33167.085 | 5376.866 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2

## VV_1_PWR_20_vref_100.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 43.4623 | 7.1973 | 33114.32 | 7617.5063 | 5679.7607 | 0.05964 | 302.1271 | 1 | 43.404 | 126 | 33167.085 | 5376.866 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0001667 | 43.6272 | 7.1671 | 33230.6449 | 7585.8451 | 5690.9815 | 0.061895 | 301.3252 | 1 | 43.462 | 126 | 33114.32 | 5679.761 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0008082 | 43.8034 | 7.1419 | 33278.8808 | 7618.8026 | 5699.0804 | 0.066847 | 299.8502 | -1 | 43.462 | 126 | 33114.32 | 5679.761 | 2904 | 2154 | 3654 | Step DD_TR_2
0.0010937 | 43.7468 | 7.1725 | 32980.9805 | 7642.367 | 5726.7729 | 0.066591 | 298.4931 | 1 | 43.803 | 120.6 | 33114.32 | 5699.08 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_1
0.001213 | 43.9585 | 7.1757 | 32959.2799 | 7567.0092 | 5739.1346 | 0.066357 | 297.8715 | -1 | 43.803 | 120.6 | 33114.32 | 5699.08 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_1
0.0014557 | 43.8529 | 7.1772 | 32801.103 | 8311.1314 | 5682.3557 | 0.066197 | 340.5422 | 1 | 43.958 | 120.6 | 33114.32 | 5739.135 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.0049911 | 43.7445 | 7.1797 | 32941.7082 | 8314.8424 | 5695.5206 | 0.06462 | 341.0564 | 1 | 43.958 | 120.6 | 33114.32 | 5739.135 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.005147 | 43.9026 | 7.1655 | 32777.709 | 7209.5482 | 5681.3376 | 0.064326 | 338.4499 | -1 | 43.745 | 120.6 | 32941.708 | 5695.521 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.0057726 | 44.0857 | 7.1013 | 32718.6096 | 7241.5224 | 5627.1882 | 0.064418 | 338.9566 | -1 | 43.745 | 120.6 | 32941.708 | 5695.521 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.0060384 | 43.8985 | 7.1191 | 32637.7329 | 7216.5471 | 5624.7292 | 0.064255 | 337.6193 | 1 | 44.086 | 124.2 | 32941.708 | 5627.188 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_1
0.0061582 | 43.7933 | 7.1534 | 32593.9671 | 7215.5011 | 5632.6221 | 0.063804 | 337.2768 | 1 | 44.086 | 124.2 | 32941.708 | 5627.188 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_1
0.0063984 | 43.9814 | 7.1594 | 32749.973 | 7241.736 | 5636.7505 | 0.063603 | 335.7498 | 1 | 43.793 | 124.2 | 32941.708 | 5632.622 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.010682 | 43.8631 | 7.1658 | 32910.7674 | 7227.6653 | 6172.0148 | 0.06386 | 335.2189 | 1 | 43.793 | 124.2 | 32941.708 | 5632.622 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.010842 | 43.8069 | 7.148 | 32840.3737 | 7207.0481 | 6196.8485 | 0.063712 | 335.807 | 1 | 43.863 | 124.2 | 32910.767 | 6172.015 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.011947 | 43.6462 | 7.1464 | 32712.9015 | 7224.0448 | 6181.7445 | 0.063701 | 334.4907 | 1 | 43.863 | 124.2 | 32910.767 | 6172.015 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.012222 | 43.8232 | 7.1459 | 32574.8817 | 7228.9436 | 5479.4698 | 0.063675 | 334.9712 | 1 | 43.646 | 126 | 32910.767 | 6181.744 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_1
0.012341 | 43.9696 | 7.1732 | 32718.4938 | 7202.4688 | 5465.0633 | 0.063707 | 335.6814 | 1 | 43.646 | 126 | 32910.767 | 6181.744 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_1
0.012698 | 43.6152 | 7.1973 | 32561.7845 | 7183.1017 | 5477.9781 | 0.063706 | 336.9886 | 1 | 43.97 | 126 | 32910.767 | 5465.063 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.016032 | 43.4196 | 7.1425 | 32479.0569 | 7157.0422 | 5493.6725 | 0.0638 | 338.2438 | 1 | 43.97 | 126 | 32910.767 | 5465.063 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.016169 | 43.4091 | 7.1534 | 34721.7024 | 7165.5792 | 5517.4347 | 0.064052 | 336.8342 | 1 | 43.42 | 126 | 32479.057 | 5493.672 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.016717 | 43.1956 | 7.1447 | 34816.0646 | 7165.5749 | 5534.8463 | 0.064016 | 336.9537 | 1 | 43.42 | 126 | 32479.057 | 5493.672 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.016948 | 43.2452 | 7.8934 | 34872.1929 | 7185.3253 | 5550.0598 | 0.064157 | 336.7832 | 1 | 43.196 | 127.8 | 32479.057 | 5534.846 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_1
0.01705 | 43.1222 | 7.828 | 35005.9776 | 7163.3091 | 5524.278 | 0.071273 | 337.2154 | 1 | 43.196 | 127.8 | 32479.057 | 5534.846 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_1
0.017258 | 43.1188 | 7.8169 | 35048.8188 | 7171.6616 | 5542.7072 | 0.071294 | 335.8414 | 1 | 43.122 | 127.8 | 32479.057 | 5524.278 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.20533 | 42.9169 | 7.8266 | 35107.5219 | 7149.751 | 5527.2059 | 0.071224 | 370.6666 | 1 | 43.122 | 127.8 | 32479.057 | 5524.278 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.20559 | 42.7438 | 7.7692 | 37690.988 | 7176.9782 | 5543.376 | 0.071126 | 370.2383 | 1 | 42.917 | 127.8 | 35107.522 | 5527.206 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.20665 | 42.8243 | 7.7402 | 37650.3939 | 7179.6179 | 5560.3746 | 0.070847 | 371.7825 | 1 | 42.917 | 127.8 | 35107.522 | 5527.206 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.20705 | 45.1896 | 7.7317 | 37613.6537 | 6176.8785 | 5574.0267 | 0.070724 | 373.1167 | 0 | 42.824 | 131.4 | 35107.522 | 5560.375 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_1
0.20716 | 45.3911 | 7.7203 | 37648.6426 | 6192.9661 | 5129.9878 | 0.070497 | 374.1926 | -1 | 42.824 | 131.4 | 35107.522 | 5560.375 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_1
0.20735 | 45.2068 | 7.7349 | 37557.5481 | 6168.9102 | 5110.4367 | 0.070537 | 375.1461 | 0 | 45.391 | 131.4 | 35107.522 | 5129.988 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.25628 | 45.2201 | 8.5038 | 34685.5593 | 6153.5726 | 5116.9177 | 0.070238 | 372.8427 | 1 | 45.391 | 131.4 | 35107.522 | 5129.988 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.25657 | 45.2323 | 8.4891 | 34545.9438 | 6132.31 | 5108.5448 | 0.070507 | 371.491 | 1 | 45.22 | 131.4 | 34685.559 | 5116.918 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.39303 | 45.0874 | 8.4942 | 34464.8988 | 6110.3079 | 5108.2261 | 0.070052 | 371.5792 | 1 | 45.22 | 131.4 | 34685.559 | 5116.918 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.39341 | 45.2847 | 8.5018 | 34130.283 | 6120.6278 | 5089.9755 | 0.069961 | 385.9355 | 1 | 45.087 | 130.2 | 34685.559 | 5108.226 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_1
0.39356 | 45.288 | 8.5384 | 34113.6233 | 6129.4197 | 5071.0923 | 0.070182 | 382.3286 | 1 | 45.087 | 130.2 | 34685.559 | 5108.226 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_1
0.39382 | 45.321 | 8.5199 | 34259.9262 | 6130.3401 | 5027.0989 | 0.07026 | 383.6114 | -1 | 45.288 | 130.2 | 34685.559 | 5071.092 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.43972 | 45.2342 | 8.518 | 34193.4409 | 6107.7323 | 5029.4169 | 0.070388 | 380.4484 | 1 | 45.288 | 130.2 | 34685.559 | 5071.092 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.43997 | 39.6852 | 7.8492 | 34211.7612 | 6132.7962 | 5644.0763 | 0.070066 | 380.4778 | -1 | 45.234 | 130.2 | 34193.441 | 5029.417 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.44532 | 39.6844 | 6.7036 | 34353.2365 | 6110.8343 | 5624.9031 | 0.069999 | 379.7595 | 1 | 45.234 | 130.2 | 34193.441 | 5029.417 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.44555 | 39.819 | 6.6853 | 34341.107 | 6085.0194 | 5576.0832 | 0.070269 | 381.0784 | 0 | 39.684 | 131.4 | 34193.441 | 5624.903 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_1
0.44576 | 39.74 | 6.7133 | 34406.4036 | 6073.9303 | 5376.3889 | 0.070436 | 382.328 | 1 | 39.684 | 131.4 | 34193.441 | 5624.903 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_1
0.44599 | 39.8018 | 6.681 | 34500.5129 | 6056.4744 | 5372.6568 | 0.069688 | 383.5007 | 1 | 39.74 | 131.4 | 34193.441 | 5376.389 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.63894 | 39.6894 | 6.674 | 34477.0606 | 6070.3507 | 5374.6234 | 0.070027 | 383.3448 | 1 | 39.74 | 131.4 | 34193.441 | 5376.389 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.63908 | 39.5186 | 6.6441 | 34450.9634 | 6067.1313 | 5363.0852 | 0.070182 | 383.1485 | 1 | 39.689 | 131.4 | 34477.061 | 5374.623 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.6402 | 39.5633 | 6.6371 | 34604.5595 | 6071.542 | 5342.9484 | 0.069847 | 384.7351 | 1 | 39.689 | 131.4 | 34477.061 | 5374.623 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.64055 | 45.2917 | 6.6119 | 34650.6172 | 6100.9687 | 5336.4966 | 0.069965 | 382.6268 | 1 | 39.563 | 127.8 | 34477.061 | 5342.948 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_1
0.64068 | 45.491 | 6.6401 | 34521.7434 | 6074.2052 | 5329.7512 | 0.069916 | 383.0324 | 1 | 39.563 | 127.8 | 34477.061 | 5342.948 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_1
0.64096 | 45.3658 | 6.6139 | 34429.2969 | 6073.8294 | 5309.0548 | 0.075329 | 381.7577 | 1 | 45.491 | 127.8 | 34477.061 | 5329.751 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.83961 | 45.3492 | 6.6361 | 34261.5576 | 6807.9143 | 5301.0552 | 0.075045 | 383.5417 | 0 | 45.491 | 127.8 | 34477.061 | 5329.751 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.83977 | 45.3151 | 6.6121 | 34261.9827 | 6762.0004 | 5320.18 | 0.07477 | 382.9515 | 1 | 45.349 | 127.8 | 34261.558 | 5301.055 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.84573 | 45.1202 | 6.6185 | 34151.1699 | 6768.1597 | 5338.0906 | 0.075 | 337.4209 | 0 | 45.349 | 127.8 | 34261.558 | 5301.055 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.846 | 39.9393 | 6.6407 | 34075.2492 | 6790.7985 | 6218.3116 | 0.075257 | 338.2355 | 1 | 45.12 | 126 | 34261.558 | 5338.091 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_1
0.8462 | 39.8901 | 6.6539 | 34175.3642 | 6817.3893 | 6237.1326 | 0.075481 | 337.1879 | 1 | 45.12 | 126 | 34261.558 | 5338.091 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_1
0.84645 | 35.6613 | 6.6575 | 34176.917 | 6792.091 | 6263.0674 | 0.071761 | 338.34 | 1 | 39.89 | 126 | 34261.558 | 6237.133 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
1.0267 | 35.7898 | 6.6524 | 34147.0236 | 6788.7185 | 6264.2153 | 0.072019 | 335.5827 | 1 | 39.89 | 126 | 34261.558 | 6237.133 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
1.0269 | 35.7964 | 6.6701 | 33978.4837 | 6884.0544 | 6240.3539 | 0.075011 | 334.4481 | -1 | 35.79 | 126 | 34147.024 | 6264.215 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
1.0359 | 35.9701 | 6.6568 | 33971.4991 | 6913.2021 | 6215.2837 | 0.075 | 331.4798 | 1 | 35.79 | 126 | 34147.024 | 6264.215 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
1.0362 | 38.4876 | 6.6396 | 34103.715 | 6934.6286 | 6235.5795 | 0.07464 | 330.4715 | -1 | 35.97 | 124.2 | 34147.024 | 6215.284 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_1
1.0363 | 38.552 | 6.6098 | 34142.7044 | 6931.9781 | 6233.2533 | 0.074454 | 328.1907 | 0 | 35.97 | 124.2 | 34147.024 | 6215.284 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_1
1.0365 | 38.4014 | 6.6057 | 34137.393 | 6962.5454 | 7048.1578 | 0.074523 | 329.5186 | 0 | 38.552 | 124.2 | 34147.024 | 6233.253 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.2034 | 38.2325 | 6.6124 | 33973.6081 | 6942.5671 | 8002.6893 | 0.074862 | 329.8814 | 0 | 38.552 | 124.2 | 34147.024 | 6233.253 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.2039 | 38.0783 | 6.7743 | 33903.7794 | 6956.7323 | 7987.1794 | 0.074999 | 328.3323 | 1 | 38.232 | 124.2 | 33973.608 | 8002.689 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.2202 | 38.227 | 6.7583 | 34038.8601 | 6971.7997 | 7958.3127 | 0.074681 | 328.6922 | 1 | 38.232 | 124.2 | 33973.608 | 8002.689 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.2206 | 38.0649 | 6.774 | 33945.8322 | 6918.9384 | 7958.163 | 0.075002 | 328.8504 | 0 | 38.227 | 120.6 | 33973.608 | 7958.313 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_1
1.2208 | 37.9369 | 6.7818 | 33878.0747 | 6923.9002 | 7897.9651 | 0.075053 | 327.8786 | 1 | 38.227 | 120.6 | 33973.608 | 7958.313 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_1
1.2212 | 37.984 | 6.7515 | 33940.7694 | 6896.2327 | 7934.1089 | 0.075003 | 297.5645 | 1 | 37.937 | 120.6 | 33973.608 | 7897.965 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.2681 | 38.0781 | 6.7212 | 33893.1155 | 6922.7106 | 7924.4713 | 0.075289 | 296.6429 | 1 | 37.937 | 120.6 | 33973.608 | 7897.965 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.2684 | 37.9609 | 6.7455 | 37425.2833 | 6144.8662 | 7889.1878 | 0.075073 | 295.6441 | 1 | 38.078 | 120.6 | 33893.116 | 7924.471 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.2736 | 37.8496 | 6.754 | 37450.2398 | 6155.8091 | 7863.3854 | 0.074935 | 296.2461 | 0 | 38.078 | 120.6 | 33893.116 | 7924.471 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.2738 | 37.6833 | 6.745 | 37282.3035 | 6183.2369 | 7825.0651 | 0.07475 | 295.8948 | 1 | 37.85 | 120 | 33893.116 | 7863.385 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_1
1.2741 | 37.5966 | 6.34 | 37174.1098 | 6157.4769 | 7809.4449 | 0.074485 | 295.6563 | 0 | 37.85 | 120 | 33893.116 | 7863.385 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_1
1.2743 | 37.5877 | 6.3317 | 37299.7075 | 6182.551 | 9018.1862 | 0.071677 | 294.7539 | 0 | 37.597 | 120 | 33893.116 | 7809.445 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.4667 | 37.7679 | 6.3411 | 37313.6404 | 6206.7472 | 9000.8573 | 0.071829 | 293.4169 | 1 | 37.597 | 120 | 33893.116 | 7809.445 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.4669 | 37.8608 | 6.3589 | 37169.3147 | 6218.2511 | 9008.0435 | 0.071538 | 294.7029 | 1 | 37.768 | 120 | 37313.64 | 9000.857 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.4722 | 37.7846 | 6.4398 | 37064.1911 | 6243.1413 | 9017.7383 | 0.071305 | 295.2638 | -1 | 37.768 | 120 | 37313.64 | 9000.857 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.4725 | 37.8927 | 6.4321 | 36995.3141 | 6573.7789 | 9059.8554 | 0.071468 | 321.6211 | 1 | 37.785 | 119.4 | 37313.64 | 9017.738 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_1
1.4727 | 37.9684 | 6.4623 | 37085.7541 | 6586.8782 | 9060.5843 | 0.071414 | 322.0892 | 1 | 37.785 | 119.4 | 37313.64 | 9017.738 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_1
1.4729 | 38.0232 | 6.4786 | 37005.3618 | 6545.2697 | 9033.9966 | 0.07154 | 320.7943 | 1 | 37.968 | 119.4 | 37313.64 | 9060.584 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.6372 | 37.9038 | 6.4548 | 37106.1425 | 6535.7542 | 9032.0498 | 0.071644 | 319.7792 | 1 | 37.968 | 119.4 | 37313.64 | 9060.584 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.6374 | 37.8108 | 6.4869 | 37009.9952 | 6525.8422 | 9219.723 | 0.071763 | 317.372 | 0 | 37.904 | 119.4 | 37106.143 | 9032.05 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.6383 | 37.6276 | 6.5627 | 36872.2812 | 6536.6054 | 9204.6089 | 0.081972 | 316.1809 | 1 | 37.904 | 119.4 | 37106.143 | 9032.05 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.6388 | 37.5085 | 6.5707 | 36963.1884 | 6557.4628 | 9184.2828 | 0.081714 | 316.9508 | 1 | 37.628 | 116 | 37106.143 | 9204.609 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_1
1.6389 | 37.5378 | 6.5649 | 37682.2833 | 6581.8271 | 9211.8655 | 0.078082 | 316.8462 | 1 | 37.628 | 116 | 37106.143 | 9204.609 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_1
1.6393 | 37.3735 | 6.5639 | 37864.1626 | 6594.1748 | 9196.5573 | 0.078345 | 316.8219 | 1 | 37.538 | 116 | 37106.143 | 9211.866 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.8564 | 37.4473 | 6.5137 | 37787.5495 | 6575.7595 | 9229.5811 | 0.078677 | 318.1483 | 1 | 37.538 | 116 | 37106.143 | 9211.866 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.8566 | 37.4387 | 6.5424 | 37846.5094 | 6591.5093 | 9107.9621 | 0.07841 | 316.8041 | 1 | 37.447 | 116 | 37787.549 | 9229.581 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.8574 | 37.3598 | 6.5486 | 37848.2759 | 6546.8724 | 9077.5921 | 0.078535 | 288.8844 | 0 | 37.447 | 116 | 37787.549 | 9229.581 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.8576 | 37.381 | 6.536 | 37688.9541 | 6537.0842 | 9041.3161 | 0.077694 | 287.7664 | 1 | 37.36 | 116 | 37787.549 | 9077.592 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_1
1.8577 | 37.4415 | 6.5176 | 42221.3443 | 6517.4209 | 9067.9817 | 0.077688 | 288.993 | 1 | 37.36 | 116 | 37787.549 | 9077.592 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_1
1.858 | 37.3564 | 6.4931 | 42300.6801 | 6522.2411 | 9036.0489 | 0.077641 | 287.7905 | 1 | 37.441 | 116 | 37787.549 | 9067.982 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
2.0292 | 37.1311 | 6.4674 | 42072.7924 | 6491.9138 | 9049.4709 | 0.077372 | 287.4597 | 1 | 37.441 | 116 | 37787.549 | 9067.982 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
2.0295 | 37.3162 | 6.4383 | 41866.986 | 6501.1486 | 9048.3911 | 0.077177 | 286.3914 | 1 | 37.131 | 116 | 42072.792 | 9049.471 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
2.0312 | 37.3103 | 6.4124 | 41809.5037 | 7099.3306 | 9017.9457 | 0.077299 | 331.4328 | 1 | 37.131 | 116 | 42072.792 | 9049.471 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
2.0319 | 39.5006 | 7.4018 | 41867.6735 | 7077.6743 | 9027.3829 | 0.077433 | 374.5573 | 1 | 37.31 | 117.8 | 42072.792 | 9017.946 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_1
2.0321 | 39.5206 | 7.423 | 41856.7341 | 7096.758 | 9039.1733 | 0.077131 | 376.273 | 1 | 37.31 | 117.8 | 42072.792 | 9017.946 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_1
2.0326 | 39.6332 | 7.4121 | 41973.5002 | 7117.4485 | 9045.0751 | 0.077153 | 376.0685 | 0 | 39.521 | 117.8 | 42072.792 | 9039.173 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
2.0953 | 39.6536 | 7.3827 | 42101.7995 | 7145.9948 | 9070.4824 | 0.076831 | 376.1857 | 1 | 39.521 | 117.8 | 42072.792 | 9039.173 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
2.0954 | 39.5293 | 7.3353 | 41945.0045 | 7120.952 | 9033.3297 | 0.07685 | 374.5407 | 1 | 39.654 | 117.8 | 42101.799 | 9070.482 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
2.0965 | 39.5174 | 7.3154 | 41999.0869 | 7136.6922 | 9076.236 | 0.077226 | 374.2951 | 1 | 39.654 | 117.8 | 42101.799 | 9070.482 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
2.0968 | 39.371 | 7.3091 | 42175.4714 | 7115.3033 | 9090.619 | 0.077307 | 375.7502 | 1 | 39.517 | 116 | 42101.799 | 9076.236 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_1
2.097 | 39.5137 | 7.34 | 42209.5081 | 7087.5154 | 9127.4899 | 0.077288 | 377.1099 | 1 | 39.517 | 116 | 42101.799 | 9076.236 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_1
2.0972 | 39.6586 | 7.3589 | 42367.683 | 7119.5962 | 9108.1104 | 0.077083 | 375.8281 | 1 | 39.514 | 116 | 42101.799 | 9127.49 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2782 | 39.5818 | 7.3931 | 42235.4764 | 7104.2507 | 9136.1998 | 0.077096 | 377.6757 | 1 | 39.514 | 116 | 42101.799 | 9127.49 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2784 | 40.197 | 7.4057 | 43569.6784 | 7096.8913 | 9160.713 | 0.077844 | 375.9075 | 0 | 39.582 | 116 | 42235.476 | 9136.2 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2794 | 40.0452 | 7.3796 | 43451.1309 | 7125.5556 | 9165.1177 | 0.077992 | 377.5383 | 1 | 39.582 | 116 | 42235.476 | 9136.2 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2797 | 40.1089 | 7.3862 | 43494.7928 | 7106.2214 | 9162.15 | 0.078225 | 379.342 | 1 | 40.045 | 116 | 42235.476 | 9165.118 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_1
2.2799 | 40.132 | 7.4194 | 43164.9973 | 7101.7068 | 9198.6069 | 0.07815 | 380.7249 | 1 | 40.045 | 116 | 42235.476 | 9165.118 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_1
2.2801 | 40.069 | 7.4563 | 43372.3504 | 7110.3433 | 9220.8011 | 0.077724 | 381.7282 | 1 | 40.132 | 116 | 42235.476 | 9198.607 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4524 | 40.1027 | 7.4514 | 43488.1198 | 7106.3643 | 9197.315 | 0.077784 | 382.0033 | 1 | 40.132 | 116 | 42235.476 | 9198.607 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4527 | 40.2616 | 7.415 | 43319.1056 | 7101.5094 | 9228.9764 | 0.077524 | 380.8499 | 1 | 40.103 | 116 | 43488.12 | 9197.315 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4542 | 40.1892 | 7.4429 | 43311.9189 | 7069.8018 | 9250.0588 | 0.080817 | 382.3455 | 1 | 40.103 | 116 | 43488.12 | 9197.315 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4546 | 40.2835 | 7.4456 | 43421.4537 | 7242.23 | 9229.6342 | 0.078858 | 383.5628 | 1 | 40.189 | 119.4 | 43488.12 | 9250.059 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_1
2.4547 | 40.4649 | 8.1582 | 43542.2431 | 7230.5286 | 9232.2466 | 0.079092 | 385.3599 | 1 | 40.189 | 119.4 | 43488.12 | 9250.059 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_1
2.4551 | 40.6025 | 8.1522 | 43664.6645 | 7208.5951 | 9222.3888 | 0.078705 | 385.9445 | 1 | 40.465 | 119.4 | 43488.12 | 9232.247 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.6708 | 40.6317 | 8.1678 | 43564.1159 | 7175.961 | 9257.1881 | 0.078464 | 386.6934 | 1 | 40.465 | 119.4 | 43488.12 | 9232.247 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.671 | 40.4652 | 8.1404 | 48314.7841 | 7188.1014 | 9294.2397 | 0.078315 | 386.265 | -1 | 40.632 | 119.4 | 43564.116 | 9257.188 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.6719 | 40.2839 | 8.6545 | 48391.0996 | 7208.7672 | 9265.6427 | 0.078242 | 385.8276 | 1 | 40.632 | 119.4 | 43564.116 | 9257.188 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.6722 | 40.2001 | 9.7483 | 48593.5802 | 6059.1128 | 9258.6144 | 0.077874 | 384.7244 | 1 | 40.284 | 120 | 43564.116 | 9265.643 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_1
2.6723 | 39.9995 | 9.7886 | 48464.287 | 6067.1351 | 9291.7851 | 0.078248 | 385.5544 | 0 | 40.284 | 120 | 43564.116 | 9265.643 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_1
2.6726 | 40.1345 | 9.761 | 48425.6524 | 6066.5531 | 9262.785 | 0.07851 | 385.3286 | -1 | 40 | 120 | 43564.116 | 9291.785 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2

## VV_1_PWR_20_vref_95.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 40.0666 | 9.7907 | 48552.616 | 6070.8964 | 9239.1626 | 0.078228 | 387.1769 | 1 | 40 | 120 | 43564.116 | 9291.785 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2
0.0004792 | 40.1456 | 9.8095 | 48690.167 | 6061.2552 | 9201.6274 | 0.077921 | 385.9866 | 0 | 40.067 | 120 | 48552.616 | 9239.163 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2
0.0023244 | 39.9207 | 9.7425 | 48634.3154 | 6087.1904 | 9208.0261 | 0.077739 | 385.6029 | 1 | 40.067 | 120 | 48552.616 | 9239.163 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2
0.0031045 | 39.9978 | 9.712 | 48421.173 | 6086.3597 | 9168.7894 | 0.077517 | 387.0637 | 1 | 39.921 | 120.6 | 48552.616 | 9208.026 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_1
0.0034556 | 40.1504 | 9.7291 | 48594.0652 | 6083.0809 | 9126.5798 | 0.077714 | 387.2112 | 1 | 39.921 | 120.6 | 48552.616 | 9208.026 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_1
0.0041579 | 40.0577 | 9.7015 | 48632.09 | 6054.7291 | 9154.656 | 0.077987 | 386.0302 | 1 | 40.15 | 120.6 | 48552.616 | 9126.58 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.011375 | 40.0483 | 9.6281 | 46470.4686 | 6054.603 | 9137.5772 | 0.077833 | 385.619 | 1 | 40.15 | 120.6 | 48552.616 | 9126.58 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.011617 | 40.2437 | 9.6694 | 46177.1293 | 6042.2788 | 9164.713 | 0.077736 | 382.1328 | 1 | 40.048 | 120.6 | 46470.469 | 9137.577 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.012628 | 40.3655 | 9.6659 | 46346.309 | 6037.6196 | 9128.0463 | 0.077869 | 382.1684 | 1 | 40.048 | 120.6 | 46470.469 | 9137.577 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.013032 | 40.5009 | 9.6953 | 46433.6456 | 5983.0867 | 9129.8786 | 0.0775 | 384.0596 | 1 | 40.365 | 124.2 | 46470.469 | 9128.046 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_1
0.013215 | 40.4537 | 9.7257 | 46566.9724 | 5985.264 | 9094.0468 | 0.077317 | 385.2741 | 1 | 40.365 | 124.2 | 46470.469 | 9128.046 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_1
0.0136 | 37.2561 | 9.6323 | 46754.3564 | 5975.4001 | 9109.9532 | 0.077522 | 385.1459 | 1 | 40.454 | 124.2 | 46470.469 | 9094.047 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.01921 | 37.3877 | 9.5895 | 46641.7215 | 5980.6691 | 9086.4113 | 0.077328 | 383.5181 | 1 | 40.454 | 124.2 | 46470.469 | 9094.047 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.019593 | 37.1255 | 9.5587 | 46477.9517 | 5965.0367 | 9099.3562 | 0.077176 | 384.6354 | 1 | 37.388 | 124.2 | 46641.722 | 9086.411 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.020798 | 37.0413 | 9.5718 | 46344.0239 | 5961.5421 | 9091.6234 | 0.076964 | 407.9473 | 1 | 37.388 | 124.2 | 46641.722 | 9086.411 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.021244 | 37.1514 | 9.5828 | 46514.9509 | 6193.8693 | 9089.5612 | 0.076838 | 409.029 | 1 | 37.041 | 126 | 46641.722 | 9091.623 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_1
0.021385 | 37.1347 | 9.5355 | 46515.806 | 6212.5031 | 9118.7912 | 0.07691 | 410.1881 | 1 | 37.041 | 126 | 46641.722 | 9091.623 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_1
0.021642 | 37.0033 | 9.5152 | 46302.6554 | 6185.4782 | 9092.3642 | 0.076806 | 371.5971 | 1 | 37.135 | 126 | 46641.722 | 9118.791 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.025439 | 37.1413 | 9.5279 | 46407.3111 | 6196.2638 | 9095.8233 | 0.076616 | 370.2145 | -1 | 37.135 | 126 | 46641.722 | 9118.791 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.02558 | 37.0994 | 9.5448 | 46209.4689 | 6186.5386 | 9138.8728 | 0.076896 | 366.5366 | -1 | 37.141 | 126 | 46407.311 | 9095.823 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.026563 | 37.207 | 9.5516 | 45882.1269 | 6183.3084 | 9120.0258 | 0.07673 | 364.5149 | 1 | 37.141 | 126 | 46407.311 | 9095.823 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.026801 | 37.3196 | 9.5629 | 45915.4527 | 6162.9793 | 9077.9177 | 0.076836 | 365.5612 | 1 | 37.207 | 127.8 | 46407.311 | 9120.026 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_1
0.026907 | 37.3916 | 9.5917 | 45733.7125 | 6183.9555 | 9013.9386 | 0.077195 | 366.5828 | 1 | 37.207 | 127.8 | 46407.311 | 9120.026 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_1
0.027123 | 37.5318 | 9.6071 | 45831.2623 | 6156.6056 | 8978.6353 | 0.076996 | 368.079 | 1 | 37.392 | 127.8 | 46407.311 | 9013.939 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.13789 | 35.2031 | 9.5611 | 46040.609 | 6187.1304 | 8999.2158 | 0.077098 | 369.8435 | 1 | 37.392 | 127.8 | 46407.311 | 9013.939 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.13815 | 35.1962 | 9.5642 | 45847.3572 | 6181.042 | 9027.294 | 0.077122 | 369.315 | 1 | 35.203 | 127.8 | 46040.609 | 8999.216 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.13883 | 35.3142 | 9.5279 | 45779.2254 | 6186.9086 | 8989.8268 | 0.077101 | 368.9826 | 1 | 35.203 | 127.8 | 46040.609 | 8999.216 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.13909 | 35.4514 | 9.4999 | 45666.6688 | 5763.6921 | 8905.1014 | 0.07731 | 369.5914 | 1 | 35.314 | 131.4 | 46040.609 | 8989.827 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_1
0.13924 | 35.6019 | 8.6423 | 45696.8706 | 5739.9121 | 8874.6023 | 0.077439 | 367.2639 | 1 | 35.314 | 131.4 | 46040.609 | 8989.827 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_1
0.13947 | 35.7357 | 8.616 | 40400.3033 | 5761.1949 | 9778.1536 | 0.077641 | 364.3002 | 0 | 35.602 | 131.4 | 46040.609 | 8874.602 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.19023 | 35.7874 | 8.6146 | 40443.9068 | 5748.8005 | 9749.3294 | 0.077691 | 364.953 | 1 | 35.602 | 131.4 | 46040.609 | 8874.602 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.19054 | 35.8236 | 8.6441 | 40077.6433 | 5760.3159 | 9759.9828 | 0.081027 | 366.7236 | 1 | 35.787 | 131.4 | 40443.907 | 9749.329 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.32022 | 35.7633 | 8.6355 | 39914.5641 | 5764.1401 | 9695.9957 | 0.081239 | 366.8468 | 1 | 35.787 | 131.4 | 40443.907 | 9749.329 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.3222 | 35.8638 | 8.6234 | 40090.1359 | 5745.3524 | 9743.1 | 0.081191 | 364.7451 | 1 | 35.763 | 130.2 | 40443.907 | 9695.996 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_1
0.32264 | 35.7068 | 8.6268 | 40205.5584 | 5718.1498 | 9735.0619 | 0.081169 | 366.5294 | -1 | 35.763 | 130.2 | 40443.907 | 9695.996 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_1
0.32368 | 34.0302 | 9.8401 | 40038.417 | 5732.4658 | 9703.8587 | 0.080836 | 366.435 | 1 | 35.707 | 130.2 | 40443.907 | 9735.062 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.36887 | 34.1702 | 9.7915 | 39896.4833 | 5755.239 | 9718.6408 | 0.081075 | 365.0502 | 1 | 35.707 | 130.2 | 40443.907 | 9735.062 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.36912 | 34.1595 | 9.7308 | 39843.0196 | 5742.8773 | 9688.5664 | 0.08117 | 365.7584 | 1 | 34.17 | 130.2 | 39896.483 | 9718.641 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.37428 | 34.1671 | 9.7393 | 39753.0578 | 5742.3607 | 9726.1908 | 0.080476 | 367.3889 | 1 | 34.17 | 130.2 | 39896.483 | 9718.641 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.37455 | 34.0638 | 9.7711 | 39502.8451 | 5686.7402 | 9688.8003 | 0.080532 | 399.7746 | 0 | 34.167 | 131.4 | 39896.483 | 9726.191 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_1
0.37479 | 33.9018 | 9.7938 | 39656.0545 | 5690.796 | 9710.5182 | 0.079276 | 399.1847 | 1 | 34.167 | 131.4 | 39896.483 | 9726.191 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_1
0.37524 | 33.1804 | 9.8274 | 39569.8099 | 5908.483 | 9638.8465 | 0.079653 | 399.5339 | 1 | 33.902 | 131.4 | 39896.483 | 9710.518 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.56652 | 33.1272 | 9.8227 | 39390.2283 | 5887.7254 | 9589.5125 | 0.079538 | 400.471 | 1 | 33.902 | 131.4 | 39896.483 | 9710.518 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.5667 | 33.1422 | 9.8335 | 39269.2128 | 5913.7132 | 9546.9549 | 0.079442 | 402.4632 | 1 | 33.127 | 131.4 | 39390.228 | 9589.512 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.5724 | 33.2918 | 9.801 | 39410.1699 | 5917.6709 | 9481.8236 | 0.079117 | 402.1318 | 0 | 33.127 | 131.4 | 39390.228 | 9589.512 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.57267 | 33.3486 | 9.7649 | 39548.5215 | 5911.015 | 9408.6965 | 0.07934 | 400.8119 | 1 | 33.292 | 127.8 | 39390.228 | 9481.824 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_1
0.57286 | 33.1849 | 9.748 | 39649.2256 | 5916.0013 | 9440.532 | 0.079146 | 401.9429 | 1 | 33.292 | 127.8 | 39390.228 | 9481.824 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_1
0.57309 | 33.0251 | 9.7727 | 39823.7664 | 5895.4653 | 9394.8114 | 0.07883 | 400.7059 | 1 | 33.185 | 127.8 | 39390.228 | 9440.532 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.77034 | 27.6545 | 9.7494 | 39728.3865 | 6738.2101 | 9365.0113 | 0.081109 | 399.3753 | 1 | 33.185 | 127.8 | 39390.228 | 9440.532 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.77048 | 27.6712 | 9.7138 | 39842.773 | 6728.8304 | 9323.2263 | 0.074036 | 397.8275 | 1 | 27.655 | 127.8 | 39728.387 | 9365.011 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.77148 | 27.5359 | 9.6957 | 39722.6434 | 6753.6613 | 9344.3504 | 0.073715 | 396.411 | 0 | 27.655 | 127.8 | 39728.387 | 9365.011 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.77202 | 27.6592 | 9.6734 | 39676.9639 | 6766.816 | 8323.9538 | 0.073935 | 396.7063 | 1 | 27.536 | 126 | 39728.387 | 9344.35 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_1
0.77214 | 24.6134 | 9.7216 | 39521.4561 | 6764.3567 | 8350.1219 | 0.081193 | 395.7346 | 1 | 27.536 | 126 | 39728.387 | 9344.35 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_1
0.7725 | 26.7128 | 9.7701 | 39473.3948 | 7863.0257 | 8339.2285 | 0.081237 | 395.8982 | 1 | 24.613 | 126 | 39728.387 | 8350.122 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
0.93853 | 26.5929 | 10.6511 | 39630.702 | 7851.8664 | 8373.8486 | 0.088568 | 397.4303 | 1 | 24.613 | 126 | 39728.387 | 8350.122 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
0.93866 | 26.4716 | 10.6087 | 39634.7943 | 7172.0092 | 8398.095 | 0.092739 | 370.4913 | 1 | 26.593 | 126 | 39630.702 | 8373.849 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
0.94007 | 26.4212 | 10.5715 | 39819.1985 | 7198.5467 | 8431.6198 | 0.092007 | 368.9525 | 1 | 26.593 | 126 | 39630.702 | 8373.849 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
0.94054 | 26.4502 | 10.5433 | 39789.6503 | 7206.9744 | 8436.4611 | 0.092181 | 365.34 | 1 | 26.421 | 124.2 | 39630.702 | 8431.62 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_1
0.94066 | 26.4148 | 10.4913 | 39733.1995 | 7213.2075 | 8446.0226 | 0.092038 | 365.0247 | 1 | 26.421 | 124.2 | 39630.702 | 8431.62 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_1
0.94098 | 26.4981 | 10.4903 | 39578.2642 | 7185.4996 | 8472.5251 | 0.092422 | 366.607 | 1 | 26.415 | 124.2 | 39630.702 | 8446.023 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.1311 | 26.3724 | 10.5412 | 39454.5692 | 7176.9873 | 7291.7885 | 0.092586 | 368.2988 | 1 | 26.415 | 124.2 | 39630.702 | 8446.023 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.1317 | 26.3867 | 10.5478 | 39373.4962 | 7165.1711 | 7299.2711 | 0.092911 | 367.4435 | -1 | 26.372 | 124.2 | 39454.569 | 7291.789 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.1341 | 26.2944 | 10.5198 | 39383.8722 | 7183.6842 | 7287.3665 | 0.080068 | 342.4282 | 1 | 26.372 | 124.2 | 39454.569 | 7291.789 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.135 | 26.3248 | 10.519 | 39090.2413 | 7210.7139 | 7264.828 | 0.079957 | 341.0149 | 1 | 26.294 | 120.6 | 39454.569 | 7287.367 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_1
1.1355 | 26.4523 | 10.519 | 38939.6412 | 7203.5993 | 7253.3549 | 0.080012 | 341.1483 | 0 | 26.294 | 120.6 | 39454.569 | 7287.367 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_1
1.1363 | 26.5182 | 10.5225 | 38955.9705 | 7203.8234 | 7245.4663 | 0.0802 | 337.8797 | 1 | 26.452 | 120.6 | 39454.569 | 7253.355 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.1975 | 26.4166 | 10.4849 | 38801.784 | 7195.5648 | 7217.5516 | 0.080213 | 336.2911 | 1 | 26.452 | 120.6 | 39454.569 | 7253.355 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.1976 | 26.4639 | 10.4632 | 38940.3041 | 6080.5331 | 7250.3565 | 0.087487 | 334.7266 | 1 | 26.417 | 120.6 | 38801.784 | 7217.552 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.1986 | 26.2518 | 10.4508 | 39103.9538 | 6104.7562 | 7280.706 | 0.087164 | 335.9974 | 0 | 26.417 | 120.6 | 38801.784 | 7217.552 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.1989 | 26.1963 | 10.457 | 39068.4099 | 6118.8806 | 7314.4949 | 0.087217 | 293.1134 | 1 | 26.252 | 116 | 38801.784 | 7280.706 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_1
1.1991 | 26.3188 | 10.4748 | 38977.0852 | 6108.3894 | 7312.1362 | 0.087168 | 291.8269 | 1 | 26.252 | 116 | 38801.784 | 7280.706 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_1
1.1993 | 26.2064 | 10.4853 | 39070.1082 | 6095.6904 | 7329.8682 | 0.0871 | 292.5899 | 1 | 26.319 | 116 | 38801.784 | 7312.136 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.3858 | 26.253 | 10.3984 | 39130.8753 | 6072.5044 | 7318.0198 | 0.086748 | 292.1624 | 0 | 26.319 | 116 | 38801.784 | 7312.136 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.386 | 26.3604 | 10.3677 | 39259.5151 | 6097.8875 | 7306.2283 | 0.086503 | 293.207 | 1 | 26.253 | 116 | 39130.875 | 7318.02 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.387 | 26.4355 | 10.3251 | 39150.9466 | 6039.5158 | 7270.1374 | 0.086357 | 293.3995 | 1 | 26.253 | 116 | 39130.875 | 7318.02 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.3872 | 26.5262 | 10.3271 | 39129.877 | 6049.9203 | 7256.5351 | 0.0864 | 294.818 | 1 | 26.435 | 119.4 | 39130.875 | 7270.137 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_1
1.3874 | 26.3975 | 10.2736 | 39080.8976 | 6033.3742 | 7282.6887 | 0.086128 | 295.3437 | -1 | 26.435 | 119.4 | 39130.875 | 7270.137 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_1
1.3876 | 26.3586 | 10.2343 | 38962.1179 | 6512.6045 | 7264.7139 | 0.086126 | 295.1807 | 1 | 26.398 | 119.4 | 39130.875 | 7282.689 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.5789 | 25.5148 | 10.2798 | 38875.4475 | 6507.2647 | 7222.0211 | 0.086181 | 295.091 | 1 | 26.398 | 119.4 | 39130.875 | 7282.689 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.579 | 25.4979 | 10.3841 | 42994.0512 | 6524.5427 | 7878.1632 | 0.086495 | 294.3251 | 1 | 25.515 | 119.4 | 38875.447 | 7222.021 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.5798 | 25.3358 | 10.3182 | 43107.9742 | 6527.5058 | 7979.4269 | 0.086292 | 292.7297 | 1 | 25.515 | 119.4 | 38875.447 | 7222.021 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.5802 | 25.3645 | 9.2973 | 43268.7209 | 6520.6114 | 7958.9856 | 0.085927 | 293.9408 | 1 | 25.336 | 116 | 38875.447 | 7979.427 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_1
1.5803 | 25.3997 | 9.3424 | 43312.892 | 6552.216 | 7944.556 | 0.074449 | 292.6023 | 0 | 25.336 | 116 | 38875.447 | 7979.427 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_1
1.5805 | 25.4747 | 9.273 | 43138.3765 | 6580.7268 | 7980.3784 | 0.07471 | 293.848 | 1 | 25.4 | 116 | 38875.447 | 7944.556 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.7658 | 25.3842 | 9.3129 | 43332.3763 | 6554.6443 | 8673.8718 | 0.074169 | 274.5617 | 1 | 25.4 | 116 | 38875.447 | 7944.556 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.766 | 25.4339 | 9.3023 | 43385.5341 | 6535.2252 | 9230.892 | 0.073886 | 273.159 | 1 | 25.384 | 116 | 43332.376 | 8673.872 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.767 | 25.4833 | 9.2291 | 43303.4455 | 6512.5601 | 9240.2948 | 0.072585 | 274.3793 | 1 | 25.384 | 116 | 43332.376 | 8673.872 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.7673 | 25.5974 | 9.18 | 43205.4014 | 6541.0211 | 9254.7887 | 0.072367 | 274.8244 | 1 | 25.483 | 116 | 43332.376 | 9240.295 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_1
1.7675 | 25.561 | 9.1574 | 43133.6799 | 6546.9667 | 9286.073 | 0.072557 | 274.5929 | 1 | 25.483 | 116 | 43332.376 | 9240.295 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_1
1.7678 | 25.4585 | 8.9785 | 43320.334 | 6531.5297 | 9240.3276 | 0.072549 | 275.6201 | 1 | 25.561 | 116 | 43332.376 | 9286.073 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
1.9402 | 25.5525 | 8.9409 | 43376.6889 | 6551.794 | 9202.9323 | 0.072529 | 276.6147 | 1 | 25.561 | 116 | 43332.376 | 9286.073 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
1.9407 | 25.4732 | 8.9216 | 43444.3757 | 6499.3075 | 9236.3191 | 0.072405 | 277.3881 | 0 | 25.553 | 116 | 43376.689 | 9202.932 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
1.9432 | 25.2274 | 8.8438 | 48960.6504 | 6495.151 | 9202.5299 | 0.072086 | 278.0165 | 1 | 25.553 | 116 | 43376.689 | 9202.932 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
1.9441 | 25.2895 | 8.8303 | 48799.5526 | 6489.9 | 8630.535 | 0.072216 | 276.7707 | 1 | 25.227 | 117.8 | 43376.689 | 9202.53 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_1
1.9445 | 25.2122 | 8.8039 | 48995.1659 | 6482.2985 | 7938.4733 | 0.083896 | 277.2828 | 1 | 25.227 | 117.8 | 43376.689 | 9202.53 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_1
1.9448 | 25.2816 | 8.7484 | 49015.7859 | 6484.8972 | 7964.5911 | 0.084183 | 276.2294 | 1 | 25.212 | 117.8 | 43376.689 | 7938.473 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
1.9881 | 25.3788 | 8.6744 | 49119.5552 | 6486.863 | 7922.598 | 0.083511 | 276.7264 | 0 | 25.212 | 117.8 | 43376.689 | 7938.473 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
1.9884 | 25.4799 | 9.3543 | 49287.4643 | 6461.8065 | 8828.631 | 0.083645 | 276.2046 | 1 | 25.379 | 117.8 | 49119.555 | 7922.598 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
1.9896 | 25.4251 | 9.343 | 49054.3866 | 6448.4229 | 8812.3746 | 0.083587 | 277.1141 | 1 | 25.379 | 117.8 | 49119.555 | 7922.598 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
1.99 | 25.4876 | 9.3894 | 49066.9832 | 6463.3139 | 8728.8847 | 0.083997 | 278.1852 | 1 | 25.425 | 116 | 49119.555 | 8812.375 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_1
1.9902 | 25.4904 | 9.3278 | 48936.948 | 6449.9104 | 8743.4543 | 0.083311 | 277.1891 | 1 | 25.425 | 116 | 49119.555 | 8812.375 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_1
1.9904 | 25.469 | 9.3639 | 48837.8068 | 6472.5486 | 8707.989 | 0.088365 | 277.0154 | 1 | 25.49 | 116 | 49119.555 | 8743.454 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2116 | 25.3574 | 9.3946 | 48876.5998 | 6460.0926 | 8747.9917 | 0.088438 | 277.2348 | 1 | 25.49 | 116 | 49119.555 | 8743.454 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2117 | 25.3842 | 9.3856 | 48979.9383 | 6445.33 | 8422.5816 | 0.088374 | 276.8745 | -1 | 25.357 | 116 | 48876.6 | 8747.992 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2127 | 25.3023 | 9.4005 | 49195.4464 | 6452.1846 | 8448.6496 | 0.087935 | 278.2016 | 1 | 25.357 | 116 | 48876.6 | 8747.992 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2131 | 25.2776 | 10.4639 | 49173.5359 | 6447.8157 | 8437.6941 | 0.088098 | 273.6138 | 1 | 25.302 | 116 | 48876.6 | 8448.65 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_1
2.2133 | 25.8481 | 10.4727 | 49209.8505 | 7429.6457 | 7439.1929 | 0.087815 | 273.7682 | 1 | 25.302 | 116 | 48876.6 | 8448.65 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_1
2.2135 | 25.7388 | 10.4545 | 49299.6653 | 7421.2629 | 7462.7898 | 0.087582 | 274.2579 | 1 | 25.848 | 116 | 48876.6 | 7439.193 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.405 | 25.7406 | 10.4401 | 49490.3296 | 7421.0397 | 7455.7992 | 0.087368 | 275.5491 | 1 | 25.848 | 116 | 48876.6 | 7439.193 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4052 | 25.7308 | 9.0461 | 49060.6946 | 7399.7991 | 7449.8913 | 0.087658 | 274.8556 | 1 | 25.741 | 116 | 49490.33 | 7455.799 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4063 | 25.6203 | 9.0311 | 49220.8082 | 7369.7798 | 7437.4417 | 0.088046 | 273.5314 | 1 | 25.741 | 116 | 49490.33 | 7455.799 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4065 | 25.6412 | 8.99 | 48999.9719 | 7393.4127 | 7471.4235 | 0.087846 | 274.1309 | 1 | 25.62 | 119.4 | 49490.33 | 7437.442 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_1
2.4066 | 23.0357 | 9.0147 | 49212.558 | 7371.1712 | 7397.0623 | 0.088267 | 273.2007 | -1 | 25.62 | 119.4 | 49490.33 | 7437.442 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_1
2.4071 | 23.0384 | 8.9463 | 49210.9882 | 7380.566 | 7417.062 | 0.08842 | 272.3316 | 1 | 23.036 | 119.4 | 49490.33 | 7397.062 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.5771 | 23.0963 | 8.9139 | 49059.4076 | 7369.8179 | 7423.5118 | 0.087638 | 271.332 | 1 | 23.036 | 119.4 | 49490.33 | 7397.062 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.5774 | 23.0319 | 8.9559 | 48905.6186 | 7380.3252 | 7429.0786 | 0.087895 | 271.6576 | 1 | 23.096 | 119.4 | 49059.408 | 7423.512 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.5783 | 23.1102 | 8.9179 | 48675.4725 | 7381.6868 | 7427.4428 | 0.087339 | 272.9176 | 1 | 23.096 | 119.4 | 49059.408 | 7423.512 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.5786 | 23.1309 | 8.9099 | 48761.9328 | 7354.0515 | 7429.263 | 0.087572 | 271.9591 | 1 | 23.11 | 116 | 49059.408 | 7427.443 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_1
2.5787 | 23.212 | 8.93 | 48748.9967 | 7334.0506 | 7397.614 | 0.086848 | 272.7682 | 1 | 23.11 | 116 | 49059.408 | 7427.443 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_1
2.579 | 23.1789 | 8.8927 | 48556.5612 | 7339.9403 | 6243.6802 | 0.08707 | 273.2752 | 1 | 23.212 | 116 | 49059.408 | 7397.614 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2

## VV_1_PWR_20_vref_105.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_INC_1 | V_MEAS | V_TARGET | P_MEAS | Q_MEAS | Q_TARGET | Q_TARGET_MIN | Q_TARGET_MAX | EVENT
0 | 23.2634 | 8.9007 | 48714.879 | 7328.041 | 6245.9944 | 0.087088 | 272.1586 | 1 | 23.212 | 116 | 49059.408 | 7397.614 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2
0.0001375 | 23.1834 | 8.9334 | 48518.2759 | 7356.4483 | 6242.2039 | 0.09216 | 272.1364 | 0 | 23.263 | 116 | 48714.879 | 6245.994 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2
0.0006378 | 23.179 | 8.904 | 48455.0065 | 7347.0569 | 6271.7214 | 0.092086 | 271.3935 | 1 | 23.263 | 116 | 48714.879 | 6245.994 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2
0.0008551 | 23.1216 | 8.862 | 48452.92 | 7347.2181 | 6261.9517 | 0.086672 | 272.1715 | 1 | 23.179 | 120.6 | 48714.879 | 6271.721 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_1
0.0009478 | 23.2175 | 8.9053 | 48661.415 | 7325.8094 | 6272.3921 | 0.086765 | 271.8763 | 1 | 23.179 | 120.6 | 48714.879 | 6271.721 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_1
0.0011364 | 23.2179 | 8.9239 | 48489.9291 | 7306.8354 | 6284.0062 | 0.07585 | 271.0675 | 1 | 23.218 | 120.6 | 48714.879 | 6272.392 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.0039168 | 19.6208 | 8.9113 | 48351.9863 | 7301.3999 | 6312.6936 | 0.076221 | 272.2111 | 1 | 23.218 | 120.6 | 48714.879 | 6272.392 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.0040394 | 19.5818 | 8.8562 | 48519.1633 | 7328.4758 | 6312.4439 | 0.075868 | 270.5096 | 1 | 19.621 | 120.6 | 48351.986 | 6312.694 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.0045646 | 19.6203 | 8.8362 | 48694.1534 | 7346.7569 | 6721.199 | 0.076094 | 240.3095 | -1 | 19.621 | 120.6 | 48351.986 | 6312.694 | 880 | 130 | 1630 | Step G_TR_2
0.0047694 | 19.6795 | 7.8622 | 48912.5105 | 7316.1643 | 6726.6782 | 0.075723 | 239.5776 | 1 | 19.62 | 124.2 | 48351.986 | 6721.199 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_1
0.0048618 | 19.5698 | 7.8701 | 52468.1794 | 7197.5972 | 6744.2109 | 0.075671 | 240.4658 | 1 | 19.62 | 124.2 | 48351.986 | 6721.199 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_1
0.0050538 | 19.6311 | 7.8384 | 52276.1485 | 7164.5985 | 6761.6255 | 0.075697 | 241.3377 | 1 | 19.57 | 124.2 | 48351.986 | 6744.211 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.0082822 | 19.5533 | 7.8022 | 52050.0817 | 6767.6936 | 6784.354 | 0.075374 | 241.4895 | 1 | 19.57 | 124.2 | 48351.986 | 6744.211 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.0084135 | 19.3749 | 7.832 | 52094.1823 | 6748.4896 | 6765.9768 | 0.075498 | 242.0094 | 1 | 19.553 | 124.2 | 52050.082 | 6784.354 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.0093189 | 19.3421 | 7.8311 | 52311.8659 | 6756.7472 | 6767.9595 | 0.075202 | 242.7687 | 1 | 19.553 | 124.2 | 52050.082 | 6784.354 | 880 | 130 | 1630 | Step H_TR_2
0.0095626 | 19.3388 | 7.7921 | 52414.9136 | 6762.3203 | 6741.1502 | 0.075511 | 243.6862 | 1 | 19.342 | 126 | 52050.082 | 6767.96 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_1
0.0096568 | 19.3014 | 7.8223 | 52560.6896 | 6742.6495 | 6689.8211 | 0.075277 | 242.8213 | 1 | 19.342 | 126 | 52050.082 | 6767.96 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_1
0.0098531 | 19.3335 | 7.7977 | 52312.2357 | 6711.4589 | 6689.1919 | 0.075003 | 243.5518 | 1 | 19.301 | 126 | 52050.082 | 6689.821 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.013034 | 19.345 | 7.7593 | 52296.7767 | 6742.556 | 6713.4645 | 0.074741 | 244.0953 | 1 | 19.301 | 126 | 52050.082 | 6689.821 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.013153 | 19.2979 | 7.7511 | 52345.1302 | 6745.326 | 7621.6766 | 0.074719 | 243.1498 | 1 | 19.345 | 126 | 52296.777 | 6713.465 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.01371 | 20.4349 | 7.7651 | 51946.2205 | 6492.5825 | 7588.0073 | 0.074812 | 242.4078 | 0 | 19.345 | 126 | 52296.777 | 6713.465 | 880 | 130 | 1630 | Step I_TR_2
0.013909 | 20.2828 | 7.7692 | 51972.0981 | 6462.9107 | 7600.4768 | 0.07306 | 242.9045 | 1 | 20.435 | 127.8 | 52296.777 | 7588.007 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_1
0.013999 | 20.297 | 7.7059 | 52001.1634 | 6488.8569 | 7634.1082 | 0.073118 | 243.2825 | 1 | 20.435 | 127.8 | 52296.777 | 7588.007 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_1
0.014181 | 20.2726 | 7.7129 | 51767.3215 | 6480.074 | 7644.7953 | 0.072986 | 243.6361 | 1 | 20.297 | 127.8 | 52296.777 | 7634.108 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.20377 | 20.3527 | 7.7124 | 51718.3949 | 6464.0477 | 7666.3362 | 0.072838 | 224.4852 | 1 | 20.297 | 127.8 | 52296.777 | 7634.108 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.2039 | 20.392 | 7.721 | 51939.3842 | 6445.5391 | 7615.9543 | 0.072929 | 224.6486 | 1 | 20.353 | 127.8 | 51718.395 | 7666.336 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.20462 | 20.303 | 7.7415 | 51816.9135 | 6443.001 | 7617.4299 | 0.073183 | 225.4061 | 1 | 20.353 | 127.8 | 51718.395 | 7666.336 | 880 | 130 | 1630 | Step J_TR_2
0.20485 | 20.1638 | 7.727 | 51824.2222 | 6467.5928 | 7595.7594 | 0.073189 | 232.3763 | -1 | 20.303 | 131.4 | 51718.395 | 7617.43 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_1
0.20494 | 20.1602 | 7.7217 | 57084.9812 | 6460.9539 | 7586.0641 | 0.073116 | 233.3126 | 0 | 20.303 | 131.4 | 51718.395 | 7617.43 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_1
0.20519 | 20.1928 | 7.7296 | 56863.6731 | 6476.2857 | 7556.0604 | 0.073117 | 233.7843 | 1 | 20.16 | 131.4 | 51718.395 | 7586.064 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.25347 | 20.1232 | 7.7645 | 57140.8066 | 6504.4781 | 7564.9208 | 0.07346 | 233.2497 | 1 | 20.16 | 131.4 | 51718.395 | 7586.064 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.25378 | 20.2235 | 7.8008 | 57325.0306 | 6523.783 | 8504.4374 | 0.073705 | 231.8602 | 1 | 20.123 | 131.4 | 57140.807 | 7564.921 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.39001 | 20.2974 | 8.0058 | 56212.014 | 6507.7786 | 8500.5069 | 0.073573 | 231.2521 | 1 | 20.123 | 131.4 | 57140.807 | 7564.921 | 880 | 130 | 1630 | Step K_TR_2
0.39094 | 20.2667 | 7.9858 | 56255.665 | 6534.4922 | 8091.2711 | 0.073661 | 230.4914 | 1 | 20.297 | 130.2 | 57140.807 | 8500.507 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_1
0.39133 | 20.1976 | 7.9817 | 56295.4174 | 6531.8102 | 8080.0775 | 0.073374 | 230.3404 | 1 | 20.297 | 130.2 | 57140.807 | 8500.507 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_1
0.39215 | 20.2795 | 7.9596 | 56165.3695 | 6503.1463 | 8093.4135 | 0.073064 | 230.7276 | 1 | 20.198 | 130.2 | 57140.807 | 8080.077 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.44877 | 20.3458 | 7.951 | 56013.414 | 6485.428 | 8105.6249 | 0.072859 | 230.2981 | 1 | 20.198 | 130.2 | 57140.807 | 8080.077 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.44898 | 20.2056 | 7.9731 | 56243.5771 | 6665.339 | 8117.9136 | 0.072347 | 229.1821 | 1 | 20.346 | 130.2 | 56013.414 | 8105.625 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.45486 | 20.2528 | 7.9409 | 56068.5686 | 6670.7705 | 8108.2489 | 0.072677 | 258.5921 | 1 | 20.346 | 130.2 | 56013.414 | 8105.625 | 880 | 130 | 1630 | Step L_TR_2
0.45523 | 20.299 | 7.9592 | 55941.7626 | 6634.8607 | 8091.2731 | 0.077083 | 259.3068 | 1 | 20.253 | 131.4 | 56013.414 | 8108.249 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_1
0.45539 | 20.2052 | 7.9445 | 55735.9155 | 6652.8518 | 8091.376 | 0.076706 | 260.5124 | 1 | 20.253 | 131.4 | 56013.414 | 8108.249 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_1
0.45567 | 20.2946 | 7.9223 | 55693.48 | 6633.7635 | 8088.0685 | 0.076727 | 261.5929 | 1 | 20.205 | 131.4 | 56013.414 | 8091.376 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.64534 | 20.3525 | 6.7838 | 59569.1758 | 6629.2483 | 8053.7877 | 0.076791 | 262.4222 | 1 | 20.205 | 131.4 | 56013.414 | 8091.376 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.64555 | 20.374 | 6.7802 | 59448.2781 | 6637.0658 | 8024.417 | 0.076938 | 262.3144 | 1 | 20.352 | 131.4 | 59569.176 | 8053.788 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.64677 | 20.3674 | 6.7702 | 59502.156 | 7654.1822 | 8007.9543 | 0.076975 | 261.1997 | 1 | 20.352 | 131.4 | 59569.176 | 8053.788 | 880 | 130 | 1630 | Step M_TR_2
0.64717 | 20.3781 | 6.7839 | 59746.4475 | 7680.9518 | 7988.5203 | 0.076748 | 258.8363 | 1 | 20.367 | 127.8 | 59569.176 | 8007.954 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_1
0.64742 | 20.3353 | 6.8101 | 59559.8756 | 7703.1567 | 7955.775 | 0.076676 | 257.9049 | 1 | 20.367 | 127.8 | 59569.176 | 8007.954 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_1
0.6479 | 20.2412 | 6.8114 | 59397.1545 | 7705.0921 | 7979.7819 | 0.076736 | 256.6294 | 1 | 20.335 | 127.8 | 59569.176 | 7955.775 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.83562 | 20.2546 | 6.8309 | 59123.5076 | 7691.1065 | 7993.6537 | 0.07653 | 255.6157 | 0 | 20.335 | 127.8 | 59569.176 | 7955.775 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.83576 | 18.188 | 6.8063 | 59311.3613 | 6439.9485 | 7956.2627 | 0.076784 | 256.5814 | 1 | 20.255 | 127.8 | 59123.508 | 7993.654 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.83661 | 18.1686 | 6.8115 | 59130.4703 | 6441.2162 | 7946.4285 | 0.076444 | 255.5575 | 1 | 20.255 | 127.8 | 59123.508 | 7993.654 | 880 | 130 | 1630 | Step N_TR_2
0.83683 | 18.0318 | 6.3324 | 50104.4262 | 7483.6803 | 7949.4696 | 0.071627 | 255.2507 | 1 | 18.169 | 126 | 59123.508 | 7946.429 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_1
0.83698 | 18.0851 | 6.3402 | 50576.2683 | 7494.4259 | 7909.9176 | 0.071334 | 256.2456 | 1 | 18.169 | 126 | 59123.508 | 7946.429 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_1
0.8373 | 18.0622 | 6.3335 | 50743.0682 | 7514.7507 | 7933.6668 | 0.071279 | 256.8975 | 0 | 18.085 | 126 | 59123.508 | 7909.918 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
1.0224 | 18.007 | 6.3393 | 50814.1344 | 7526.9318 | 7453.7053 | 0.071028 | 255.8914 | 1 | 18.085 | 126 | 59123.508 | 7909.918 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
1.0226 | 17.9845 | 6.3407 | 51031.7085 | 7490.2741 | 7417.4967 | 0.077707 | 227.8648 | 1 | 18.007 | 126 | 50814.134 | 7453.705 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
1.0236 | 17.8175 | 6.3502 | 50979.5752 | 7502.6298 | 7431.0785 | 0.07738 | 228.34 | 1 | 18.007 | 126 | 50814.134 | 7453.705 | 880 | 130 | 1630 | Step O_TR_2
1.0239 | 17.7464 | 6.3819 | 51105.1819 | 7512.6607 | 7452.8835 | 0.084221 | 229.2513 | 1 | 17.817 | 124.2 | 50814.134 | 7431.079 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_1
1.0241 | 17.7155 | 6.4109 | 51219.0877 | 7758.1819 | 7454.3154 | 0.084247 | 228.794 | -1 | 17.817 | 124.2 | 50814.134 | 7431.079 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_1
1.0244 | 17.5451 | 6.3882 | 51047.6232 | 7792.9786 | 7459.9241 | 0.084544 | 207.9084 | 1 | 17.716 | 124.2 | 50814.134 | 7454.315 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.1993 | 17.554 | 6.3992 | 50947.8097 | 7803.3959 | 7437.2626 | 0.084558 | 207.7919 | 1 | 17.716 | 124.2 | 50814.134 | 7454.315 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.1999 | 17.565 | 6.3884 | 51098.0083 | 8854.6013 | 7422.7874 | 0.086306 | 207.0635 | 1 | 17.554 | 124.2 | 50947.81 | 7437.263 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.2023 | 17.5979 | 6.4061 | 51041.4059 | 8894.8628 | 7429.5883 | 0.086137 | 207.9822 | 1 | 17.554 | 124.2 | 50947.81 | 7437.263 | 880 | 130 | 1630 | Step P_TR_2
1.2032 | 17.5064 | 6.5854 | 51133.4178 | 8833.3494 | 7417.3612 | 0.086377 | 206.9907 | 1 | 17.598 | 120.6 | 50947.81 | 7429.588 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_1
1.2036 | 17.4777 | 6.5597 | 50735.1929 | 8860.7791 | 7382.2448 | 0.086208 | 231.0747 | 1 | 17.598 | 120.6 | 50947.81 | 7429.588 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_1
1.2044 | 19.9157 | 6.5545 | 50511.3799 | 8888.9337 | 7735.3869 | 0.086089 | 230.3907 | 1 | 17.478 | 120.6 | 50947.81 | 7382.245 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.2517 | 19.9521 | 6.5236 | 50644.7263 | 8924.5169 | 8217.07 | 0.086407 | 228.4139 | 1 | 17.478 | 120.6 | 50947.81 | 7382.245 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.2518 | 19.9126 | 6.5176 | 50678.097 | 8969.0009 | 8178.7576 | 0.086153 | 227.6451 | 1 | 19.952 | 120.6 | 50644.726 | 8217.07 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.2526 | 19.9165 | 6.4942 | 50857.3629 | 8970.8076 | 8171.2126 | 0.086143 | 225.9885 | 1 | 19.952 | 120.6 | 50644.726 | 8217.07 | 880 | 130 | 1630 | Step Q_TR_2
1.2529 | 19.9968 | 6.4636 | 50969.7208 | 8955.1745 | 8153.2637 | 0.086155 | 227.0505 | 1 | 19.917 | 126 | 50644.726 | 8171.213 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_1
1.2529 | 19.961 | 6.483 | 51150.3894 | 9749.9712 | 8116.5707 | 0.086551 | 227.761 | 1 | 19.917 | 126 | 50644.726 | 8171.213 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_1
1.2532 | 20.0258 | 6.48 | 50999.4928 | 9770.2814 | 8111.7336 | 0.078712 | 227.027 | 1 | 19.961 | 126 | 50644.726 | 8116.571 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.4563 | 20.0776 | 6.471 | 50764.4115 | 9009.6692 | 8079.7158 | 0.07857 | 226.4354 | -1 | 19.961 | 126 | 50644.726 | 8116.571 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.4565 | 20.0556 | 6.4543 | 50757.1193 | 8995.3718 | 8049.2375 | 0.078412 | 240.9618 | 1 | 20.078 | 126 | 50764.412 | 8079.716 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.4575 | 19.9892 | 6.4371 | 50811.7375 | 8981.9441 | 8010.4912 | 0.078112 | 241.3842 | -1 | 20.078 | 126 | 50764.412 | 8079.716 | 880 | 130 | 1630 | Step R_TR_2
1.4577 | 19.9052 | 6.4076 | 50831.8758 | 9007.9557 | 8428.0656 | 0.078216 | 240.2876 | 1 | 19.989 | 119.4 | 50764.412 | 8010.491 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_1
1.4579 | 19.0561 | 6.4205 | 50852.8016 | 8986.5851 | 8454.1527 | 0.077914 | 240.0339 | -1 | 19.989 | 119.4 | 50764.412 | 8010.491 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_1
1.4581 | 19.1445 | 6.4113 | 50718.5233 | 8996.7612 | 8454.1565 | 0.077238 | 239.0943 | -1 | 19.056 | 119.4 | 50764.412 | 8454.153 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.6542 | 19.2022 | 6.4425 | 50635.251 | 8931.1051 | 8452.717 | 0.076902 | 220.4826 | 1 | 19.056 | 119.4 | 50764.412 | 8454.153 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.6544 | 19.2926 | 6.4152 | 50743.5827 | 8947.72 | 8421.3788 | 0.077132 | 211.1523 | 1 | 19.202 | 119.4 | 50635.251 | 8452.717 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.6552 | 19.2204 | 6.3537 | 50805.5312 | 8985.4982 | 8409.7357 | 0.077251 | 211.6706 | 0 | 19.202 | 119.4 | 50635.251 | 8452.717 | 880 | 130 | 1630 | Step S_TR_2
1.6555 | 19.1606 | 6.373 | 50979.7779 | 8144.8948 | 7294.8631 | 0.076999 | 211.2808 | 1 | 19.22 | 116 | 50635.251 | 8409.736 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_1
1.6557 | 19.2026 | 6.3555 | 50885.1577 | 8131.335 | 7266.3199 | 0.077251 | 211.6077 | 1 | 19.22 | 116 | 50635.251 | 8409.736 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_1
1.6559 | 19.2682 | 6.3688 | 50855.575 | 8158.6612 | 7256.8543 | 0.07755 | 210.9899 | 1 | 19.203 | 116 | 50635.251 | 7266.32 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.8317 | 19.2254 | 6.3539 | 50650.8746 | 8140.0403 | 7264.7316 | 0.077686 | 211.1694 | 0 | 19.203 | 116 | 50635.251 | 7266.32 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.8319 | 19.2747 | 6.3522 | 50505.1142 | 8174.0613 | 7233.6373 | 0.077577 | 211.8313 | 1 | 19.225 | 116 | 50650.875 | 7264.732 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.8329 | 19.3137 | 6.3258 | 50442.4352 | 8156.1707 | 7225.7922 | 0.07782 | 211.4071 | -1 | 19.225 | 116 | 50650.875 | 7264.732 | 880 | 130 | 1630 | Step T_TR_2
1.8333 | 19.2589 | 6.3169 | 50390.6183 | 8150.282 | 7245.8585 | 0.077441 | 198.0548 | 0 | 19.314 | 116 | 50650.875 | 7225.792 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_1
1.8334 | 19.3447 | 6.2928 | 50229.8864 | 8156.5291 | 7272.628 | 0.082984 | 198.5443 | 1 | 19.314 | 116 | 50650.875 | 7225.792 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_1
1.8338 | 19.361 | 6.2984 | 50050.5292 | 8190.1187 | 7254.3232 | 0.082874 | 197.3123 | 1 | 19.345 | 116 | 50650.875 | 7272.628 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
2.0114 | 19.287 | 6.263 | 49833.4966 | 8187.0428 | 7246.7327 | 0.083105 | 197.6153 | 1 | 19.345 | 116 | 50650.875 | 7272.628 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
2.012 | 19.2095 | 6.2365 | 49352.3931 | 8190.7588 | 7281.2754 | 0.083357 | 197.932 | -1 | 19.287 | 116 | 49833.497 | 7246.733 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
2.0143 | 19.3035 | 6.2575 | 42862.1424 | 8161.2568 | 7277.1964 | 0.083478 | 198.7903 | 1 | 19.287 | 116 | 49833.497 | 7246.733 | 880 | 130 | 1630 | Step U_TR_2
2.0152 | 19.26 | 6.2675 | 42989.9985 | 8189.736 | 7250.8568 | 0.083189 | 199.3968 | 1 | 19.303 | 117.8 | 49833.497 | 7277.196 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_1
2.0156 | 19.1984 | 6.2734 | 42832.7568 | 8151.1958 | 7184.0012 | 0.083374 | 200.2803 | 1 | 19.303 | 117.8 | 49833.497 | 7277.196 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_1
2.0159 | 19.1509 | 6.4326 | 42765.9626 | 8125.896 | 7195.625 | 0.083746 | 199.4449 | 1 | 19.198 | 117.8 | 49833.497 | 7184.001 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
2.0641 | 19.2012 | 6.3965 | 42966.2153 | 8109.2095 | 7226.6546 | 0.083553 | 200.2332 | 0 | 19.198 | 117.8 | 49833.497 | 7184.001 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
2.0645 | 19.1332 | 6.3866 | 43099.9476 | 8119.6777 | 7208.5739 | 0.083311 | 200.3983 | -1 | 19.201 | 117.8 | 42966.215 | 7226.655 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
2.0655 | 19.1442 | 6.3915 | 42973.3156 | 8086.5992 | 7172.8982 | 0.083097 | 201.0004 | 1 | 19.201 | 117.8 | 42966.215 | 7226.655 | 880 | 130 | 1630 | Step X_TR_2
2.0659 | 19.0013 | 6.369 | 43141.1229 | 8051.4936 | 7146.108 | 0.083272 | 200.011 | 0 | 19.144 | 116 | 42966.215 | 7172.898 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_1
2.066 | 18.9375 | 6.345 | 43289.478 | 7091.1334 | 7168.1534 | 0.082343 | 200.4825 | 1 | 19.144 | 116 | 42966.215 | 7172.898 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_1
2.0662 | 18.9648 | 6.3201 | 43386.6393 | 7095.92 | 6619.2123 | 0.086775 | 199.6579 | 0 | 18.937 | 116 | 42966.215 | 7168.153 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2743 | 19.0156 | 6.2207 | 43211.3729 | 7129.9111 | 6588.6243 | 0.086355 | 200.1636 | 1 | 18.937 | 116 | 42966.215 | 7168.153 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2745 | 18.937 | 6.2012 | 43003.6589 | 7140.0604 | 6810.9705 | 0.086435 | 199.6783 | 0 | 19.016 | 116 | 43211.373 | 6588.624 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2755 | 19.0717 | 6.1956 | 42963.2752 | 7153.5655 | 6808.7968 | 0.08647 | 198.1831 | 1 | 19.016 | 116 | 43211.373 | 6588.624 | 880 | 130 | 1630 | Step AA_TR_2
2.2759 | 18.9955 | 6.1888 | 43396.485 | 6391.6945 | 6840.8614 | 0.086833 | 198.3498 | 1 | 19.072 | 116 | 43211.373 | 6808.797 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_1
2.276 | 18.9641 | 6.2097 | 43604.906 | 6390.7049 | 7691.7438 | 0.088109 | 198.4865 | 1 | 19.072 | 116 | 43211.373 | 6808.797 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_1
2.2762 | 18.8821 | 6.219 | 43433.1296 | 6391.7826 | 7689.8629 | 0.087901 | 184.2562 | 1 | 18.964 | 116 | 43211.373 | 7691.744 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4409 | 18.9364 | 6.2341 | 43390.7052 | 6386.0392 | 7707.2413 | 0.087223 | 184.2374 | 1 | 18.964 | 116 | 43211.373 | 7691.744 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4411 | 18.9681 | 6.2311 | 43535.9921 | 6413.2972 | 7693.3767 | 0.087037 | 184.5724 | 1 | 18.936 | 116 | 43390.705 | 7707.241 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4421 | 21.5781 | 6.2319 | 43337.1823 | 6410.3314 | 7690.6494 | 0.087338 | 183.8079 | 1 | 18.936 | 116 | 43390.705 | 7707.241 | 880 | 130 | 1630 | Step BB_TR_2
2.4424 | 21.5778 | 6.2206 | 43257.001 | 6394.7242 | 7682.442 | 0.087562 | 184.3702 | 1 | 21.578 | 119.4 | 43390.705 | 7690.649 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_1
2.4425 | 21.5593 | 6.1925 | 43348.9304 | 6400.3663 | 7688.4046 | 0.087361 | 183.8285 | 1 | 21.578 | 119.4 | 43390.705 | 7690.649 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_1
2.4427 | 21.5075 | 6.9691 | 43406.5771 | 6407.4983 | 7704.6174 | 0.087029 | 184.2387 | 1 | 21.559 | 119.4 | 43390.705 | 7688.405 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.6496 | 21.5992 | 5.9887 | 43289.9251 | 6429.2131 | 7710.6006 | 0.086763 | 183.4293 | 1 | 21.559 | 119.4 | 43390.705 | 7688.405 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.6498 | 21.5501 | 6.0064 | 43372.2058 | 6451.3008 | 7701.8977 | 0.08691 | 184.2974 | 1 | 21.599 | 119.4 | 43289.925 | 7710.601 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.6508 | 24.6833 | 6.0302 | 43360.9096 | 6471.8891 | 7694.1062 | 0.086778 | 184.439 | 0 | 21.599 | 119.4 | 43289.925 | 7710.601 | 880 | 130 | 1630 | Step CC_TR_2
2.6511 | 24.5548 | 6.0243 | 43538.3941 | 6492.925 | 7696.4204 | 0.086606 | 184.5164 | 1 | 24.683 | 126 | 43289.925 | 7694.106 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_1
2.6512 | 24.5094 | 5.7515 | 43464.5629 | 6512.1977 | 7687.4809 | 0.086237 | 185.1179 | 0 | 24.683 | 126 | 43289.925 | 7694.106 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_1
2.6515 | 24.5395 | 5.7424 | 43670.6892 | 6492.0237 | 7716.11 | 0.086045 | 185.0671 | 1 | 24.509 | 126 | 43289.925 | 7687.481 | 880 | 130 | 1630 | Step DD_TR_2